招标编号：UTL20170011

深圳大学城图书馆消防系统维修项目

招标文件

深圳大学城图书馆

二○一七年八月

# 第一章   竞价采购公告

一、项目概况

1、招标编号：UTL20170011

2、项目名称：深圳大学城图书馆消防系统维修项目

3、采购人：深圳大学城图书馆

4、项目地点：深圳大学城图书馆内

5、项目规模及特征：七氟丙烷气体充装，更换相关配件、氮气驱动瓶气体充装，更换相关配件；卷帘门系统更换卷帘门电机及卷帘门控制箱；应急照明灯及疏散指示灯更换。

6、采购内容:(详见项目需求)

7、评标方法：竞价法

8、定标方法：最低价中标法

9、预算金额：人民币壹拾叁万陆仟壹佰壹拾玖元贰角肆分（￥136119.24）

10、服务内容：以中标价格包干价的方式实施委托

11、工期：30个日历日

二、投标人资格要求

1、投标人必须具有独立法人资格，具备年检合格且在有效期内的合法企业工商营业执照（提供营业执照复印件（加盖公章），原件备查。若营业执照未显示经营范围内容的，应通过信用信息平台打印经营范围（加盖公章））；

2、投标人应具备消防设施工程专业承包二级及以上企业资质（提供资质证书复印件，原件备查）；

3、投标人近三年内（即至少从2017年8月开始计算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（投标人须提供其注册地当地检察机关出具的投标人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（加盖公章），原件备查）；

4、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件和现场报名的时间、地点、方式及投标方式

1、获取招标文件方式：自行网上下载（http://lib.utsz.edu.cn/）

2、 现场报名时间：2017年8月xx日起至2017年8月xx日（上午9:00~11:00，下午14:30~17:00，节假日除外），深圳大学城图书馆4楼综合办公室区王老师

3、现场报名时提交以下资料（缺任一项，视为不合格）：

★年检合格的营业执照复印件（加盖公章）（注：若营业执照未显示经营范围内容的，应通过信用信息平台打印经营范围（加盖公章））

★年检合格的资质证书复印件（加盖公章）

★法定代表人身份证明书（原件）（含居民身份证复印件）

★法定代表人授权委托书（原件）（含居民身份证复印件）

★要求时间范围内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（加盖公章）

★投标人资格声明（原件）

四、投标时间及地点、开标时间及地点

1、投标时间：2017年8月xx 日上午9：00~9:30

2、投标地点：深圳市南山区西丽深圳大学城图书馆409会议室

3、开标时间：2017年8月xx日上午9:30

4、开标地点：深圳市南山区西丽深圳大学城图书馆409会议室

五、其他事项

1、本项目不接受联合体投标、不召开投标预备会（答疑会）、不允许投标备选方案；

2、投标货币：人民币；

3、确定合同价款的方式：投标中标价；

4、投标文件份数：一正本一副本；

5、签订合同：中标通知书发出之日起10天内；

联系人：王老师，26032359，13428905624

地址：深圳大学城图书馆4楼综合办公室区

# 第二章 采购需求书

一、项目概况

（一）、深圳大学城图书馆气体灭火装置气体驱动装置压力不足，需对此气体驱动瓶进行充装，保证气体灭火系统正常工作（详见下图）。

图一                         图二

图一：412机房气体灭火装置氮气驱动瓶压力值为零，需对该氮气驱动瓶进行充装；

图二：交流配电机柜房灭火装置氮气驱动瓶压力值为零，需对该氮气驱动瓶进行充装；该驱动瓶驱动阀损坏，需更换。

（二）、深圳大学城图书馆四楼设备房气瓶间2瓶（压力表已损坏）及一层设备房气瓶间3瓶七氟丙烷压力不足及无法保存压力，该气瓶已无压力，需进行充装，气瓶压力详见下图：

（详见项目需求清单）

（三）、部分卷帘门电机和控制箱老化，需更换。

（四）、40个疏散应急灯达不到消防要求（一部分断电后不亮，一部分亮灯时间只能持续几分钟），72个消防通道疏散指示灯达不到消防要求，需更新。

二、项目需求清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分部工程 |  |  |  |
| 1 | CB0000001001 | 七氟丙烷气体填充 | (1)七氟丙烷气体药剂充填 (2)HFC-227ea | L | 516.000 |
| 2 | CB0000001001002 | 氮气填充 | (1)氮气驱动瓶拆装、充装氮气、运费 | L | 18.000 |
| 3 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | (1)氮气驱动瓶驱动阀门 (2)保护性拆除 | 个 | 1 |
| 4 | 030503008002 | 电动、电磁阀门 | (1)氮气驱动瓶驱动阀门 (2)新装 | 个 | 1 |
| 5 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)气瓶压力表 (2)保护性拆除 | 台 | 2 |
| 6 | 030601002002 | 压力仪表 | (1)气瓶压力表 (2)新装 | 台 | 2 |
| 7 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | (1)气体灭火系统装置调试 (2)试验容器规格L＝120 | 套 | 1 |
| 8 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)卷帘门电机 (2)FJJ412-2P-(600) (3)保护性拆除 | 台 | 9 |
| 9 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | (1)卷帘门电机安装及接线 (2)FJJ412-2P-(600) (3)新装 | 台 | 9 |
| 10 | 030503004001 | 控制箱 | (1)卷帘门控制箱 (2)FJK-SD-HL (3)保护性拆除 | 套 | 9 |
| 11 | 030503004002 | 控制箱 | (1)卷帘门控制箱 (2)FJK-SD-HL (3)新装、明装 | 套 | 9 |
| 12 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)疏散应急照明灯更换 (2)PINASTER/π 1103 | 套 | 40 |
| 13 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)疏散指示灯更换（安全出口） (2)PINASTER/π 1103 | 套 | 56 |
| 14 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)疏散指示灯更换（右向、左向） (2)PINASTER/π 1103 | 套 | 14 |
| 15 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)疏散指示灯更换（双向） (2)PINASTER/π 1103 | 套 | 2 |

三、技术要求

氮气瓶充装步骤，由气体厂家通过精密仪器对氮气瓶体进行压力测试，检查瓶体密封性，上述检测通过后，进行充装，达到合格使用状态并出具合格证。

七氟丙烷充装步骤，由气体厂家通过精密仪器对瓶体进行压力测试，检查瓶体密封性，上述检测通过后，进行充装，达到合格使用状态并出具合格证。

其中2瓶七氟丙烷压力表损坏，无法确定该瓶体压力是否在正常值范围内，更换压力表需把七氟丙烷瓶体送加厂家更换压力表，更换压力表需把瓶内七氟丙烷气体释放，更换新的合格的压力表，进行充装，达到合格使用状态。

四、服务要求

1、工期：30个日历日（自合同签订之日起至中标人工程完工提出工程竣工验收之日止）。

2、质保期一年（自验收合格之日起计算）。中标人在质保期内必须对本项目施工内容提供保修（含材料）；因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换（如不能及时修复则须提供备件），全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。维修响应时间不得超过24小时。若中标人在响应时间内未完成保修，采购人将另外委托第三方维修，维修费用以函件方式告知中标人，同时采购人将在质保金中双倍扣除。质保金不够扣除时中标人应补足。

3工程竣工后，中标人应及时提出项目验收书面请求。采购人将组织包括中标人代表在内的验收小组进行竣工验收。验收合格后中标人应组织工程完工移交。验收标准执行行业相关标准，必须达到本项目的具体技术要求。

4、文明施工要求：

（1）施工不得影响图书馆正常工作环境，具体施工时间必须与采购人协商确定。

（2）施工垃圾的清运和施工现场卫生保洁由中标人承担，费用已包含在投标总价之中。

5、中标人进场施工时，根据《深圳大学城施工进场管理规定（试行）》向采购人缴纳施工保证金及签署相关安全管理协议等。本项目施工前，中标人应向采购人物业管理公司缴纳施工垃圾的清运和施工现场卫生保洁的保证金伍仟元。

五、商务要求

1、施工地点：深圳大学城图书馆内采购人指定地点。

2、报价方式：总包包干报价，以人民币计价。投标报价包含完成项目所需的一切费用（含税），项目结算时不做任何单价或费用的调整。

2、付款方式：

本项目签订合同后7天内，支付合同价款的50%；验收合格后支付至合同价款的95%，留合同价款的5%作为质量保修金待质保期满且双方无异议后15日内付清。采购人付款前，中标人应提供增值税普通发票。

# 第三章 投标须知

一、投标文件的语言及计量单位

1、投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理之间就有关投标的所有往来通知、函件必须用中文书写。

2、投标人随投标文件提供的支持文件、印刷文献等若有另一种语言，必须附中文译文。为便于理解投标文件，以中文译文为准。如投标文件未附中文译文，该资料不予认可，由此导致的不利后果由投标人自负。

3、投标文件中的专业术语，须附中文注释。

4、除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的构成

投标文件由投标函、商务标组成。

1、投标函包含但不限于以下内容：

A. 投标函封面

A1. 法定代表人资格证明书

A2. 投标文件签署授权委托书

A3. 投标函

A4. 其他（复印件加盖单位公章）

A4-1 经年检的营业执照副本

A4-2 资质证书

A4-3 其他

2、商务标书，包含但不限于以下内容:

C．商务标书封面

C1．投标报价一览表

三、投标文件的格式和签署

1、投标文件应包括本章“二、投标文件的构成”条规定的内容。投标人提交的投标文件应统一以A4幅面，按第三章“投标文件的构成”章节的顺序编排、装订成册。本招标文件提供的投标文件格式可以按同样格式扩展。

2、投标文件正本和副本均需用不褪色的墨水书写或打印，字迹应清晰易于辨认。在投标文件封面右上角清楚地标记“正本”或“副本”。若正本和副本内容不一致时，以正本为准。

3、投标文件须按投标文件格式要求加盖单位公章和投标人代表签名。

四、投标报价

1、投标报价是投标人的投标文件中提出的各项支付费用的金额总和。投标人的投标报价应保证在投标有效期内有效，在合同执行期内是固定不变。

2、投标人的投标报价应包括本招标文件规定的所有内容，以及在实施过程中或为完成采购项目所产生的一切费用，含相关的税费、保险等。

3、投标人应按采购需求清单填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4、投标报价中未填单价或合价的部分，将被视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内，采购人将不另行支付。

5、投标人若是提供了可变动价格或包含价格调整要求投标，其投标将会被拒绝。

6、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价竞标。

7、投标人的投标总价不得超过财政预算限额。

五、投标报名与开标

1、投标人必须在公告要求的时间进行现场投标报名，报名时应提交以下经签署盖章的文件：

（1）已完成年检的营业执照复印件，税务登记证（加盖公章）

（2）投标人资质要求相关证书

（3）投标函

（4）法人授权证明

（5）法定代表人证明

2、采购人对上述文件进行现场审查，符合以下条件的可进入开标环节，否则为不合格投标人：

（1）上述文件完整、准确，按照要求进行了签字盖章；

（2）满足招标公告要求的合格投标人资质条件。

3、投标人（授权人）应参加现场开标并签署相关开标文件。《投标报价一览表》应单独装信封并密封（盖密封章）在开标前现场交开标人；开标人统一开标、唱标。

4、本项目的评标定标办法采用最低价中标法。

六、合同授予

1、预中标公告：评标结束后采购人将在“深圳大学城图书馆网站”（ http://lib.utsz.edu.cn/）上发布预中标结果公告。投标人如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面形式向深圳大学城管理办公室招标小组（联系人：廖老师，电话：26032465）反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

2、签订合同：采购人和中标人应当依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本招标文件及其附件、中标人投标文件及其附件全部为合同的有效组成部分。中标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格；给采购人的损失，中标人应当予以赔偿。

3、中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。

4、本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。

第四章 投标文件格式

A2法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：　　性别：　　　年龄：　　职务：

系　　　　　　　　　　　　的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日期：　　　　年　　月　　日

（附：法定代表人身份证复印件）

A2 法人授权证明

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名)  系（投标人名称)      的法定代表人，现授权委托　　（投标人名称)      　的（姓名)   为我公司签署（项目名称)　　项目投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的项目投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此声明。

代理人：性别：年龄：

代理人身份证号码：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字)：

授权委托日期：

（附：法定人授权人身份证复印件）

A3  投标函

投标函

致：（采购人名称)

根据贵方的招标编号为的　（项目名称)　项目的招标文件及相关补遗文件，我方已详细审阅了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。据此函，我方代表（法定代表人或授权委托人）宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为：大写     ，小写      ，此报价已包括招标文件规定所有内容的合价。

2．我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关法律、法规的有关规定，服从招标有关议程事项安排，遵守招标有关会议现场纪律。

3. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保。

4. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

5. 如果我方中标，我方承诺的工期（供货期）为       天，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6．如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交由采购人认可的，并在招标文件中规定金额的履约担保。

7．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

地址：电话：

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字)：

日期：

A4其他

其他

投标人名称（公章)：

A4-1经年检的营业执照副本

A4-2 资质证书

A4-3 其他

投标人代表（签名)：

日期：年月日

A4-1经年检的营业执照副本

经年检的营业执照副本

（复印件加盖单位公章）

A4-2资质证书

A4-3其他

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

投标人名称招标编号

包号

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、“投标规格”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求，否则评标委员会有权认定为不合格响应；

2、投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

3、证明资料（均为原件扫描件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。

4、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

C1投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：

项目编号：单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、“工期”指合同生效之日起，多少个日历天完成合同规定的全部要求。

3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

投标人代表（签名)：日期：年   月   日