招标编号：_UTL20170016_____________

深圳大学城图书馆

机房UPS蓄电池更换项目
招标文件

项目名称：      深圳大学城图书馆机房UPS蓄电池更换项目

采购人名称：           深圳大学城图书馆

二○一七年十月

# 第一章  采购公告

一、项目概况

1、招标编号：UTL20170016

2、项目名称：深圳大学城图书馆机房UPS蓄电池更换项目

3、采购人：深圳大学城图书馆

4、采购代理机构：深圳大学城图书馆

5、项目地点：深圳市

6、项目规模及特征：UPS蓄电池2套

7、资金来源：财政性资金100%

8、采购内容：UPS蓄电池2套。具体设备采购明细见采购需求书。

9、评标方法：资格性审查竞价法。

0、定标方法：最低价中标法。

11、供货期要求：合同签订后30天内（指全部货物运抵、验收合格后并安装调试完成，正式交付用户使用所需的时间）。

12、财政预算限额：人民币（￥160000.00 元）

二、投标人资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人；

2. 已在深圳市政府采购网注册的政府采购供应商，并具有相关经营范围和独立法人资格；

3. 投标人必须提供制造厂商针对本项目投标授权函跟针对本项目的售后服务承诺函；

4. 为了避免恶意虚假应标，投标人提供的技术偏离表必须是制造厂商加盖公章，以保证技术偏离表的准确性；

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2017年10月17日起至2017年10月23日。

2、获取招标文件地点：网站自行下载（http://lib.utsz.edu.cn）。

3、获取招标文件方式：电子档

4、投标保证金：人民币1000元（开标时退回，报名后未按时投标的不予退款）。

5、投标报名要求：

（1）本次投标要求现场投标报名，报名时将进行投标人资质及相关文件审查，审查合格的方可参加投标；未投标报名的，将不被允许参加投标
     （2）投标报名时间：2017年10月17日8：30起至2017年10月23日17：00期间的工作日的8：30-11：30，14：30-17：00（北京时间）
     （3）投标报名地点和受理人：深圳市南山区西丽丽水路深圳大学城图书馆四楼401室。采购人指定的受理投标报名的工作人员：叶老师

（4）投标报名时须提交以下资料（装袋）：
年检合格的营业执照复印件（加盖公章）（注：若营业执照未显示经营范围内容的，应通过信用信息平台打印经营范围（加盖公章））；
法定代表人身份证明书（原件）（含居民身份证复印件）；
法定代表人授权委托书（原件）（含居民身份证复印件）；

制造厂商针对本项目投标授权函及针对本项目的售后服务承诺函。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标时间：2017年10月24日上午9:00至9:30。

2、投标地点：深圳市南山区西丽大学城图书馆409室

3、截标及开标时间：2017年10月24日上午9:30。

3、开标地点：深圳市南山区西丽大学城图书馆409室

五、其他事项

1、本项目不接受联合体投标、不召开投标预备会（答疑会）、不允许投标备选方案；

2、投标货币：人民币；

3、确定合同价款的方式：固定总价合同；

4、投标有效期：30日历天（从投标截止之日算起）；

5、投标文件份数：  一  正本， 一 副本；

6、签订合同：中标通知书发出之日起10天内。

联 系 人：叶老师

电　　话：26032351

地    址：深圳大学城图书馆401室

# 第二章 采购需求书

一、产品技术要求

深圳大学城图书馆机房1台艾默生UL33-0600L 60KVA UPS主机，后备电池组为12V-100AH蓄电池，2组共60节；1台艾默生NXR120KVA UPS，后备电池组为 12V-150A和蓄电池，2组共60节，即将达到使用年限，需要更换。

1. UL33-0600L蓄电池需求说明

| 需求名称 | UL33-0600L蓄电池需求说明 |
| --- | --- |
| 采购内容 | - 阀控式密封铅酸蓄电池、电池间连接电缆、保护套 - 蓄电池更换安装、旧电池拆除并搬运至指定地点。 |
| 电池品牌 | ★科士达 冠军 松下 |
| 电池参数 | ★全封闭阀控式免维护铅酸蓄电池；额定电压：12V；额定容量：≥100Ah；设计寿命：≥5年(25℃)； |
| 外壳材料 | ★蓄电池外壳材料应该使用UL94V0级ABS防火阻燃材料。 |
| 电池数量 | ★60节（共1台UPS后备蓄电池，共2组，每组30节）。 |
| 电池原料 | 所供蓄电池适用于大型UPS备用电源；制造蓄电池的原材料铅，应使用优质原料铅，不得使用回收再生的铅材料。 |
| 质量保证 | 所有电池应采用同一批次产品，且从出厂到供货时间间隔小于1个月，供货方应提供厂家授权文件。 |
| 电池质保期 | ★供货方提供不低于3年的质保期（质保期自蓄电池安装完成后，正式验收合格之日起），蓄电池设计寿命不低于5年。应该提供厂家不低于3年的项目质保服务承诺函。 |
| 标准 | 蓄电池应符合IEC60896标准要求 |
| 安全性能 | 蓄电池应具有防爆能力，在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象，并不产生腐蚀性气体。 |
| 工作环境 | 蓄电池的工作环境：蓄电池在环境温度-10℃～+45℃条件下，应能正常使用。 |
| 产地证明 | 供货方须提供蓄电池原产地证明文件。 |
| 电池架 | 利用现有电池柜 |
| 电池安装 | 电池间连线利旧，电池接头应采用绝缘护套保护；电池之间间距不小于5mm。 蓄电池编号同更换前蓄电池编号一致。 |

2. NXR120KVA蓄电池需求说明

| 需求名称 | NXR120KVA蓄电池需求说明 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 1）阀控式密封铅酸蓄电池、电池间连接电缆、保护套 - 蓄电池更换安装、旧电池拆除并搬运至指定地点。 |
| 电池品牌 | ★科士达 冠军 松下 |
| 电池参数 | ★全封闭阀控式免维护铅酸蓄电池；额定电压：12V；额定容量：≥150Ah；设计寿命：≥5年(25℃)； |
| 外壳材料 | 蓄电池外壳材料应该使用UL94V0级ABS防火阻燃材料。 |
| 电池数量 | ★60节（共1台UPS后备蓄电池，2组，每组30节共60节）。 |
| 电池原料 | 所供蓄电池适用于大型UPS备用电源；制造蓄电池的原材料铅，应使用优质原料铅，不得使用回收再生的铅材料。 |
| 质量保证 | 所有电池应采用同一批次产品，且从出厂到供货时间间隔小于1个月，供货方应提供厂家授权文件。 |
| 电池质保期 | ★供货方提供不低于3年的质保期（质保期自蓄电池安装完成后，正式验收合格之日起），蓄电池设计寿命不低于5年。应该提供厂家不低于3年的项目质保服务承诺函。 |
| 标准 | 蓄电池应符合IEC60896标准要求 |
| 安全性能 | 蓄电池应具有防爆能力，在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象，并不产生腐蚀性气体。 |
| 工作环境 | 蓄电池的工作环境：蓄电池在环境温度-10℃～+45℃条件下，应能正常使用。 |
| 产地证明 | 供货方须提供蓄电池原产地证明文件。 |
| 电池架 | 利用现有电池柜 |
| 电池安装 | 电池间连线利旧，电池接头应采用绝缘护套保护；电池之间间距不小于5mm。 蓄电池编号同更换前蓄电池编号一致。 |

二、安装要求

1． 蓄电池更换项目为整体包干工程，包含UPS铅酸蓄电池提供、相关电池电缆的更换、设备搬运费、调试费、培训费、税费等等；

2 .现有UPS蓄电池组均安装了电池检测系统，中标人需对蓄电池检测系统进行拆除保护，待电池组更换完毕后重新安装调试蓄电池检测系统；

3 .蓄电池更换过程需保证UPS处于正常工作状态，不能停电影响系统业务的运行；

4 .更换的蓄电池提供三年质保期，质保期内电池故障免费更换新电池；

★5. 中标人应派遣有经验的技术人员进行更换工作，技术人员应具备获得国家安全监督管理总局颁发的电工作业特种操作证和艾默生UPS高级认证工程师认证证书；

三、商务要求

1．交货地点：用户指定地点。

2．付款方法和条件：合同签订完毕，项目验收合格后，招标方在收到中标方本期款的发票之后招标方支付合同款项的15%；验收合格后6个月，收到中标方本期发票后，招标方付合同款项的85%。

3．报价方式：人民币报价。投标价包含仪器设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4．交货及验收：合同签订后30个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付，所有设备的安装、调试、培训及验收合格正式使用。系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，建设单位有权拒收并要求赔偿。资料文件的内容要和所提供的设备一致。当设备有变更时，中标人应提供修改后的补充文件。

5．具有完善的售后服务计划，包括经常性的维护和及时的维修、每季度一次巡检服务；提供7×24小时的故障受理服务，对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援；遇到重大故障时，需在2小时内响应，4小时内到现场支援，24小时内不能解决故障的，须向甲方免费提供替换设备或采取一切必要措施，尽可能使甲方系统正常运行。如因需要其他设备进行维修取回到原厂维修部维修，在14个工作日内修好返回给客户，运输费用由卖方承担。

6．本《采购需求书》所提有关技术要求，“★”为不可负偏离的条款，必须全部满足，否则投标文件将按废标处理。

# 第三章  投标须知

一、投标文件的语言及计量单位

1、投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理之间就有关投标的所有往来通知、函件必须用中文书写。

2、投标人随投标文件提供的支持文件、印刷文献等若有另一种语言，必须附中文译文。为便于理解投标文件，以中文译文为准。如投标文件未附中文译文，该资料不予认可，由此导致的不利后果由投标人自负。

3、投标文件中的专业术语，须附中文注释。

4、除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的构成

投标文件由投标函、技术标、商务标组成。

1、投标函包含但不限于以下内容：

A. 投标函封面

A1. 法定代表人资格证明书

A2. 投标文件签署授权委托书

A3. 投标函

A4. 其他（复印件加盖单位公章）

A4-1 经年检的营业执照副本

A4-2 制造厂商针对本项目投标授权函跟针对本项目的售后服务承诺函

A4-3其他

2、技术标包含但不限于以下内容：

B． 技术标书封面

B1．售后服务方案

3、商务标书，包含但不限于以下内容:

C． 商务标书封面

C1．投标报价一览表

三、投标文件的格式和签署

1、投标文件应包括本章“二、投标文件的构成”条规定的内容。投标人提交的投标文件应统一以A4幅面，按第三章“投标文件的构成”章节的顺序编排、装订成册。本招标文件提供的投标文件格式可以按同样格式扩展。

2、投标文件正本和副本均需用不褪色的墨水书写或打印，字迹应清晰易于辨认。在投标文件封面右上角清楚地标记“正本”或“副本”。若正本和副本内容不一致时，以正本为准。

3、投标文件须按投标文件格式要求加盖单位公章和投标人代表签名。

四、投标报价

1、投标报价是投标人的投标文件中提出的各项支付费用的金额总和。投标人的投标报价应保证在投标有效期内有效，在合同执行期内是固定不变。

2、投标人的投标报价应包括本招标文件规定的所有内容，以及在实施过程中或为完成采购项目所产生的一切费用，含相关的税费、保险等。

3、投标人应按采购需求清单填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4、投标报价中未填单价或合价的部分，将被视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内，采购人将不另行支付。

5、投标人若是提供了可变动价格或包含价格调整要求投标，其投标将会被拒绝。

6、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价竞标。

7、投标人的投标总报价不得超过财政预算限额。

五、评标方法

本项目的评标办法采用：资格性审查竞价法（最低价中标法）。

六、公开招标失败的后续处理

1、本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的投标人数量不足、经评标委员会评审对招标文件作实质响应的投标人不足等原因造成公开招标失败，则重新组织

公开招标；若再次公开招标仍然失败，则根据实际情况需要提出非公开招标方式申请，经相关部门批准公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

2、公开招标失败的采购项目经政府采购监督管理部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，可不另行制作谈判文件，采购代理机构可就原招标文件中资质、技术及评标方法等变动情况向拟谈判对象发出谈判邀请，与原招标文件具同等效力，变动部分以谈判邀请文件为准。转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，投标人的原投标文件转为谈判应答文件。

3、公开招标失败项目转为竞争性谈判方式或单一来源谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组，谈判小组成员由采购单位代表、有关专家组成；专家可重新抽取，也可继续采用评标委员会内专家。谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

4、评标方法和定标原则：对公开招标失败转为竞争性谈判方式或单一来源谈判采购的项目，谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，综合各家投标人最终的方案、服务和投资等谈判结果并按最低评标价法进行评审。

七、合同授予

1、预中标公告：评标结束后，采购代理机构将在“深圳大学城图书馆网站”（ http://lib.utsz.edu.cn/）上发布预中标结果公告。投标人如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面形式向采购代理机构反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

2、签订合同：采购人和中标人应当依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格；给采购人的损失，中标人应当予以赔偿。

3、中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。

4、本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。

A1 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：　　        性别：　   　　年龄：　   　职务：

系　    　　　　　　　　   　　　的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日  期：　 　　　年　　月　　日

A2 投标文件签署授权委托书

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名)  系      （投标人名称)      的法定代表人，现授权委托　 　（投标人名称)      　的   （姓名)   为我公司签署        （项目名称)　    　项目投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                    项目投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此声明。

代理人：             性别：      年龄：

代理人身份证号码：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字)：

授权委托日期：

A3  投标函

投标函

致：       （采购人名称)

根据贵方的招标编号为           的  　 （项目名称)　  项目的招标文件及相关补遗文件，我方已详细审阅了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。据此函，我方代表（法定代表人或授权委托人）        宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为：大写         ，小写          ，此报价已包括招标文件规定所有内容的合价。

2．我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关法律、法规的有关规定，服从招标有关议程事项安排，遵守招标有关会议现场纪律。

3. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保。

4. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

5. 如果我方中标，我方承诺的工期（供货期）为     天，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6．如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交由采购人认可的，并在招标文件中规定金额的履约担保。

7．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

地址：                            电话：

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字)：

日期：

A4  其他

其他

投标人名称（公章)：

A4-1  经年检的营业执照副本

A4-2  制造厂商针对本项目投标授权函及针对本项目的售后服务承诺函

A4-3  其他

投标人代表（签名)：

日期：    年   月   日

A4-1 经年检的营业执照副本

经年检的营业执照副本

（复印件加盖单位公章）

A4-2 制造厂商针对本项目投标授权函及针对本项目的售后服务承诺函

A4-3其他

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：

项目编号：                                       单位： 人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、“供货期”指合同生效之日起，多少个日历天完成合同规定的全部要求。

3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

投标人代表（签名)：                            日期：    年   月