招标编号：UTL20170018

深圳大学城图书馆局部防水改造维修项目

招标文件

深圳大学城图书馆

二○一七年十一月

第一章竞价采购公告

一、项目概况

1、招标编号：UTL20170018

2、项目名称：深圳大学城图书馆局部防水改造维修项目

3、采购人：深圳大学城图书馆

4、项目地点：深圳大学城图书馆

5、项目规模及特征：由于图书馆大楼已经使用10年，因结构性问题，漏雨比较严重，三楼咖啡厅漏水尤为严重，主要问题是下水管口径太小（地漏口为75mm，外露部分为110mm，天花内部分为75mm），大雨根本无法及时排水，导致排水沟外溢，并从排水沟盖板接缝处倒灌进天花内。另外，伸缩缝防水结构性破坏，排水沟接缝处防水胶脱落严重。

6、采购内容:(详见项目需求)

7、评标方法：竞价法

8、定标方法：最低价中标法

9、预算金额：人民币224460.83元。

10、服务内容：以中标价格包干价的方式实施委托

11、工期：30个日历日

二、投标人资格要求

1、投标人必须具有独立法人资格，在深圳市注册或在深圳市注册有分支机构（提供营业执照复印件（加盖公章），原件备查。若营业执照未显示经营范围内容的，应通过信用信息平台打印经营范围（加盖公章））；

2、投标人须防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质（提供资质证书复印件，原件备查）；

3、投标人近三年内（即至少从2018年01月开始计算，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（投标人须提供其注册地当地检察机关出具的投标人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（加盖公章），原件备查）；

4、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取、投标报名及截标时间

1、获取招标文件时间：2018年 月 日起至2018年 月 日

2、获取招标文件办法：从本公告所附的附件中自行下载电子版（免费）

3、投标报名要求：

（1）本次投标要求现场投标报名，报名时将进行投标人资质及相关文件审查，审查合格的方可参加投标；未投标报名的，将不被允许参加投标

（2）投标报名时间：2018年 月 日8：30起至2018年 月 日11：30期间的工作日的8：30-11：30，14：30-17：00（北京时间）

（3）截标时间（投标报名截止时间）：2018年 月 日11时30分（北京时间）

（4）投标报名地点和受理人：深圳市南山区西丽丽水路深圳大学城图书馆四楼综合办公区B4卡位。采购人指定的受理投标报名的工作人员：王老师

（5）投标文件递交的时间和地点（其它时间地点不得递交）：2018年 月 日13：30-14：00（北京时间），深圳市南山区西丽丽水路深圳大学城图书馆409会议室

（6）投标报名时须提交以下资料（装袋）：

★年检合格的营业执照复印件（加盖公章）（注：若营业执照未显示经营范围内容的，应通过信用信息平台打印经营范围（加盖公章））

★年检合格的资质证书复印件（加盖公章）

★法定代表人身份证明书（原件）（含居民身份证复印件）

★法定代表人授权委托书（原件）（含居民身份证复印件）

★要求时间范围内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（加盖公章）

★投标人资格声明（原件）

四、开标时间及地点

1、开标时间：2018年 月 日14：00时（北京时间）

2、开标地点：深圳市南山区西丽丽水路深圳大学城图书馆409会议室

五、其它

现场踏勘：本项目不组织集中现场踏勘；若需现场踏勘，请与招标联系人联系，请求踏勘协助。

联系人：王老师

电话： 0755-26032359，13428905624

深圳大学城图书馆

2018 年 月 日

# 第二章采购需求书

一、项目概况

三楼咖啡厅北侧幕墙及顶部漏水，主要为下水管口径太小（地漏口为75mm，外露部分为110mm，天花内部分为75mm），大雨根本无法及时排水，导致排水沟外溢，并从排水沟盖板接缝处倒灌进天花内。另外，伸缩缝防水结构性破坏，排水沟接缝处防水胶脱落严重。针对上述问题进行改造：更换下水管，伸缩缝结构处理，东侧天面排水防水处理。

二、项目需求清单

| 序号 |  |  | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 更换雨水管7条 | 拆除原有雨水管至1楼 | m | 460 |
| 2 |  |  | 160mm排水管更换（联塑牌） | m | 460 |
| 3 |  |  | 160mm带检查口弯头（联塑牌） | 个 | 240 |
| 4 |  |  | 160mm带检查口45度弯头（联塑牌） | 个 | 85 |
| 5 |  |  | 160mm带检查口直接头（联塑牌） | 个 | 120 |
| 6 |  |  | 楼顶雨水管口周围防水处理 | 个 | 7 |
| 7 |  |  | 管马（不锈钢） | 个 | 180 |
| 8 |  |  | 胶水（广佛弘叶牌低粘度速干胶） | 瓶 | 15 |
| 9 |  |  | 地漏（不锈钢） | 个 | 7 |
| 10 |  |  | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 11 |  | 伸缩缝防水处理 | 凿除原有大理石至结构层（宽100cm深30cm） | m | 32 |
| 12 |  |  | 伸缩缝俩边凿U型槽 | m | 64 |
| 13 |  |  | 金汤封堵（北京牌） | m | 64 |
| 14 |  |  | 涂刷水泥基聚合物防水3遍 | m | 32 |
| 15 |  |  | 铺3.0厚高分子卷材3层 | m | 32 |
| 16 |  |  | 3.0厚水泥砂浆防水保护 | m | 32 |
| 17 |  |  | 大理石恢复伸缩缝（嵌填高弹性密封膏） | m | 32 |
| 18 |  |  | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 19 |  | 东侧天面水沟防水处理 | 清除原有结构胶 | m | 30 |
| 20 |  |  | 铁皮瓦接口加固打胶 | 项 | 1 |
| 21 |  |  | 铺高分子卷材2层（宽50cm） | m | 30 |
| 22 |  |  | 涂刷911聚氨酯2遍（宽50cm） | m | 30 |
| 23 |  |  | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 24 |  |  | 工时 | 人工 | 90 |

注：本项目之需求内容不能保证完全准确，投标人提出的项目需求与本项目需求误差在10%以内的，统一以本项目需求为准，投票人可到实地踩点核对需求。

三、技术要求

修缮前应对渗漏部位进行查勘；修缮选用的防水材料，其性能应与原防水材料相容；嵌缝材料宜选用粘结强度高、延伸率大、下垂值低和耐久性好的冷施工密封材料。要根据具体情况，综合分析漏水原因而采取最适宜的处理方案。

1、排水管维修处理

（1）拆除原有排水管；

（2）更换160mm排水管接直原有下水管道；

（3）排水口四周防水金汤封堵；

（4）涂刷水泥基聚合物；

（5）铺贴2.0厚自粘防水卷材；

（6）2.0厚水泥砂浆防水保护层压光。

（7）恢复因施工引起的各个破坏部位。

2、伸缩缝防水维修处理（图1）

（1）清除伸缩缝原老化密封胶；

（2）伸缩缝槽清理干净，U型槽铁皮固定；

（3）嵌填油膏；

（4）伸缩缝两边涂刷聚合物水泥基防水加强层；

（5）铺贴3.0厚自粘型防水卷材（两层）；

（6）水泥砂浆保护层，内置铁丝网；

（7）伸缩缝二次嵌填油膏。

图1

3、铝板与水泥面交接处漏水（图2）

（1）清除原有结构胶；

（2）嵌填泡沫条；

（3）打耐候结构胶；

（4）铝板与水泥板交接处铺2.0厚自粘卷材二层。

图2

四、服务要求

1、工期：30个日历日（甲方通知开工之日起至中标人工程完工提出工程竣工验收之日止）。

2、质保期贰年（自验收合格之日起计算）。中标人在质保期内必须对本项目施工内容提供保修（含材料）；工程完工后因质量（漏水）问题而引起室内物品及墙面等各种物品的损坏，中标人应对予以维修（漏水导致的墙体，地面损坏）或依原价赔偿（漏水导致损环的物品），维修和赔偿响应时间不得超过24小时。若中标人在响应时间内未完成保修和赔偿，采购人将另外委托第三方维修，维修费用以函件方式告知中标人，同时采购人将在质保金中双倍扣除。质保金不够扣除时中标人必须予以补足。

3、工程竣工后，中标人应及时提出项目验收书面请求。采购人将组织包括中标人代表在内的验收小组进行竣工验收。验收合格后中标人应组织工程完工移交。验收标准执行行业相关标准，必须达到本项目的具体技术要求。

4、文明施工要求：

（1）施工不得影响图书馆正常工作环境和阅览环境，具体施工时间必须与采购人协商确定。

（2）施工垃圾必须每日清理一次。施工垃圾的清运和施工现场卫生保洁由中标人承担，费用已包含在投标总价之中。

5、中标人进场施工时，根据《深圳大学城施工进场管理规定（试行）》向采购人缴纳施工保证金及签署相关安全管理协议等。本项目施工前，中标人应向采购人物业管理公司缴纳施工垃圾的清运和施工现场卫生保洁的保证金伍仟元。

6、 标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相关损失。

五、商务要求

1、施工地点：深圳大学城图书馆内采购人指定地点。

2、报价方式：总包包干报价，以人民币计价。投标报价包含完成项目所需的一切费用（含税），项目结算时不做任何单价或费用的调整。

3、付款方式：

本项目签订合同后7天内，支付合同价款的50%；验收合格后支付至合同价款的80%，留合同价款的20%作为质量保修金待质保期满且双方无异议后15日内付清。采购人付款前，中标人应提供增值税普通发票。

# 第三章投标须知

一、投标文件的语言及计量单位

1、投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理之间就有关投标的所有往来通知、函件必须用中文书写。

2、投标人随投标文件提供的支持文件、印刷文献等若有另一种语言，必须附中文译文。为便于理解投标文件，以中文译文为准。如投标文件未附中文译文，该资料不予认可，由此导致的不利后果由投标人自负。

3、投标文件中的专业术语，须附中文注释。

4、除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的构成

投标文件由投标函、商务标组成。

1、投标函包含但不限于以下内容：

A. 投标函封面

A1. 法定代表人资格证明书

A2. 投标文件签署授权委托书

A3. 投标函

A4. 其他（复印件加盖单位公章）

A4-1 经年检的营业执照副本

A4-2 资质证书

A4-3 其他

2、商务标书，包含但不限于以下内容:

C．商务标书封面

C1．投标报价一览表

三、投标文件的格式和签署

1、投标文件应包括本章“二、投标文件的构成”条规定的内容。投标人提交的投标文件应统一以A4幅面，按第三章“投标文件的构成”章节的顺序编排、装订成册。本招标文件提供的投标文件格式可以按同样格式扩展。

2、投标文件正本和副本均需用不褪色的墨水书写或打印，字迹应清晰易于辨认。在投标文件封面右上角清楚地标记“正本”或“副本”。若正本和副本内容不一致时，以正本为准。

3、投标文件须按投标文件格式要求加盖单位公章和投标人代表签名。

四、投标报价

1、投标报价是投标人的投标文件中提出的各项支付费用的金额总和。投标人的投标报价应保证在投标有效期内有效，在合同执行期内是固定不变。

2、投标人的投标报价应包括本招标文件规定的所有内容，以及在实施过程中或为完成采购项目所产生的一切费用，含相关的税费、保险等。

3、投标人应按采购需求清单填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4、投标报价中未填单价或合价的部分，将被视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内，采购人将不另行支付。

5、投标人若是提供了可变动价格或包含价格调整要求投标，其投标将会被拒绝。

6、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价竞标。

7、投标人的投标总价不得超过财政预算限额。

五、投标报名与开标

1、投标人必须在公告要求的时间进行现场投标报名，报名时应提交以下经签署盖章的文件：

（1）已完成年检的营业执照复印件，税务登记证（加盖公章）

（2）投标人资质要求相关证书

（3）投标函

（4）法人授权证明

（5）法定代表人证明

2、采购人对上述文件进行现场审查，符合以下条件的可进入开标环节，否则为不合格投标人：

（1）上述文件完整、准确，按照要求进行了签字盖章；

（2）满足招标公告要求的合格投标人资质条件。

3、投标人（授权人）应参加现场开标并签署相关开标文件。《投标报价一览表》应单独装信封并密封（盖密封章）在开标前现场交开标人；开标人统一开标、唱标。

4、本项目的评标定标办法采用最低价中标法。

六、合同授予

1、预中标公告：评标结束后采购人将在“深圳大学城图书馆网站”（ http://lib.utsz.edu.cn/）上发布预中标结果公告。投标人如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面形式向深圳大学城管理办公室招标小组（联系人：廖老师，电话：26032465）反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

2、签订合同：采购人和中标人应当依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本招标文件及其附件、中标人投标文件及其附件全部为合同的有效组成部分。中标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格；给采购人的损失，中标人应当予以赔偿。

3、中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。

4、本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。

第四章投标文件格式

A2法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：　　性别：　　　年龄：　　职务：

系　　　　　　　　　　　　的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日期：　　　　年　　月　　日

（附：法定代表人身份证复印件）

A2 法人授权证明

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名)  系（投标人名称)      的法定代表人，现授权委托　　（投标人名称)      　的（姓名)   为我公司签署（项目名称)　　项目投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的项目投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此声明。

代理人：性别：年龄：

代理人身份证号码：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字)：

授权委托日期：

（附：法定人授权人身份证复印件）

A3  投标函

投标函

致：（采购人名称)

根据贵方的招标编号为的　（项目名称)　项目的招标文件及相关补遗文件，我方已详细审阅了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。据此函，我方代表（法定代表人或授权委托人）宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为：大写，小写，此报价已包括招标文件规定所有内容的合价。

2．我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关法律、法规的有关规定，服从招标有关议程事项安排，遵守招标有关会议现场纪律。

3. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保。

4. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

5. 如果我方中标，我方承诺的工期（供货期）为天，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6．如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交由采购人认可的，并在招标文件中规定金额的履约担保。

7．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

地址：电话：

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字)：

日期：

A4其他

其他

投标人名称（公章)：

A4-1经年检的营业执照副本

A4-2 资质证书

A4-3 其他

投标人代表（签名)：

日期：年月日

A4-1经年检的营业执照副本

经年检的营业执照副本

（复印件加盖单位公章）

A4-2资质证书

A4-3其他

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

C1投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：

项目编号：单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、“工期”指合同生效之日起，多少个日历天完成合同规定的全部要求。

3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

投标人代表（签名)：日期：年   月   日