招标编号：_ ___UTSZ-2018-0018__________

深圳大学城图书馆机房

艾默生空调及UPS维护服务
招标文件

项目名称： 深圳大学城图书馆机房艾默生空调及UPS维护服务

采购人名称：           深圳大学城图书馆

二○一八年四月

# 第一章  采购公告

一、项目概况

1、招标编号：UTL20180005

2、项目名称：深圳大学城图书馆机房艾默生空调及UPS维护服务

3、采购人：深圳大学城图书馆

4、项目地点：深圳市

5、项目规模及特征：艾默生UL33-60KVA UPS 1套、艾默生NXR 120KVA UPS1套、艾默生PEX 2070精密空调 2台、 共济动力环境监控1套。

6、资金来源：财政性资金100%

7、采购内容：机房艾默生精密空调、UPS及动力环境监控系统运维保修服务。具体维护内容明细见采购需求书。

8、评标方法：资格性审查竞价法。

9、定标方法：最低价中标法。

10、维护期要求：2018年5月1日至2019年4月30日，1年运维保修服务。

11、财政预算限额：人民币（￥ 70000 元）

二、投标人资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人；

2. 已在深圳市政府采购网注册的政府采购供应商，并具有相关经营范围和独立法人资格；

3. 投标人必须提供制造厂商针对本项目产品的原厂服务承诺函；

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2018年 4 月 17 日起至2018年 4 月23  日。

2、获取招标文件方式：从本公告所附的附件中自行下载电子版（免费）

3、投标报名要求：

（1）本次投标要求现场投标报名，报名时将进行投标人资质及相关文件审查，审查合格的方可参加投标；未投标报名的，将不被允许参加投标
     （2）投标报名时间：2018年 4 月 17 日9：00起至2018年 4 月23 日17：00期间的工作日的9：00-11：30，14：30-17：00（北京时间）

（3）截标时间（投标报名截止时间）：2018年 4 月 23 日17时00分（北京时间）
     （4）投标报名地点和受理人：深圳市南山区西丽丽水路深圳大学城图书馆四楼401室。

采购人指定的受理投标报名的工作人员：叶老师。

（5）投标报名时须提交以下资料（装袋）：
年检合格的营业执照复印件（加盖公章）（注：若营业执照未显示经营范围内容的，应通过信用信息平台打印经营范围（加盖公章））；
法定代表人身份证明书（原件）（含居民身份证复印件）；
法定代表人授权委托书（原件）（含居民身份证复印件）；

制造厂商针对本项目投标的售后服务承诺函（原件）。

四、投标、开标时间及地点

1、投标文件递交的时间和地点（其它时间地点不得递交）：2018年 4月24 日9：30-9：45（北京时间），深圳市南山区西丽丽水路深圳大学城图书馆409会议室。

2、开标时间：2018年4 月24 日上午9:45。

3、开标地点：深圳市南山区西丽大学城图书馆409室

五、其他事项

1、本项目不接受联合体投标、不召开投标预备会（答疑会）、不允许投标备选方案；

2、投标货币：人民币；

3、确定合同价款的方式：固定总价合同；

4、投标有效期：30日历天（从投标截止之日算起）；

5、投标文件份数：  一  正本， 一 副本；

6、现场踏勘：本项目不组织集中现场踏勘；若需现场踏勘，请与招标联系人联系，请求踏勘协助。

联 系 人：叶老师

电　　话：26032351

# 第二章 采购需求书

一、总体要求

深圳大学城图书馆机房内现有1台艾默生UL33-0600L 60KVA UPS； 1台艾默生NXR 120KVA UPS及2台艾默生PEX 2070 70KW精密空调，机房采用一套共济动力环境监控系统。

目前机房内UPS、精密空调及动力环境监控体统设备即将过维保期限，为保证机房内设备可靠运行，预防因设备宕机造成生产事故的发生，需定期对设备进行维护并有效延长设备的使用寿命。现需要重新采购1年维保服务。

维保设备清单：

| 序号 | 系统名称 | 项目内容 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS系统 | UL33-60KVA UPS | 艾默生 | 台 | 1 |
|  |  | NXR 120KVA | 艾默生 | 台 | 1 |
| 2 | 精密空调系统 | PEX 2070 | 艾默生 | 台 | 2 |
| 3 | 动力环境监控系统 | 包含配电、UPS、空调、温湿度漏水、监控服务器及软件维护保修 | 共济 | 套 | 1 |

二、维护服务内容要求

2.1服务要求

- 维护商需提供7×24小时电话技术咨询服务。

- 现场故障，维护商服务人员需2小时内赶赴现场，分析故障原因并排除故障，8小时内恢复设备使用，并提交书面客户服务报告；

- 每年至少4次定期巡检，协助用户定期对设备实施现场检查，并排除故障隐患，提交书面客户服务报告。

- 提供损坏备件更换，在设备无法及时维修的情况下提供类似备件进行设备顶替，保证不影响机房的正常运营，备件费用由乙方承担；

- 配合用户的系统切换、停电值守、应急演练等等；

- 针对维护设备进行技术讲解、集中技术培训

- 维护商必须提供设备原厂服务承诺函（原件）。

2.2 UPS巡检服务要求

2.2.1、定期巡检：每3个月一次，全年不少于4次。

2.2.2、巡检服务包括但不限于如下内容：

    - 检查输入、输出端子的紧固性

    - 检查风扇、风道的工作状况

    - 检查主要板件的电气连接及指示灯的状况

    - 检查电容、变压器的工作状况

    - 检查内部静态旁路，确保静态旁路能够正常自动切换

    - 检查历史告警是否存在异常

    - UPS主机及电池的灰尘及杂物清理

    - 检查电池是否漏液腐蚀、电池端子是否松动

    - 电池放电测试，每年做一次深度放电测试

    - 单体电池内阻检测

    - 坏电池更换服务，零地电压参数测试

    - UPS输入、输出配电检查

    - UPS电池及输入输出空开检查

    - 配电端子紧固性检查

    - 输出电缆电流、电压检查

    - 为确保UPS电源对后端负载的供电稳定性，操作过程不允许出现负载掉电的情况。

    - 根据检测情况出具检测报告，包括每台UPS主机及电池组的巡检记录和改进性技术建议。

2.3精密空调巡检服务要求

2.3.1、定期巡检：每3个月一次，全年不少于4次。

2．3.2、巡检服务包括但不限于如下内容：

- 检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

- 空气过滤器：检查空气过滤器，如需更换则更换空气过滤器。

- 检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换；

- 拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全。

- 运用维修模式检查上水是否通畅且速度平衡。

- 运用维修模式检查排水是否通畅。

- 运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡，且在正常工作范围之内。

- 检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽。

- 检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。

- 检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。（春、秋季每季度各清洗一次室外机）

- 风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

- 检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

- 检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。

- 蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

- 室内风机：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm；

- 电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

- 检查主电源及各支路的各相电压，电流：

- 检查所有的接触器，触点是否清洁，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

- 对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

- 对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证设备的安全运转。

- 检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；

- 检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。

- 进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

- 压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

- 排水系统：检查排水系统是否畅通，如有水垢或异物阻塞管道，用药剂疏通管道，保证排水顺畅。

- 根据检测情况出具检测报告，包括每台精密空调的巡检记录和改进性技术建议。

2.4动力环境监控巡检服务要求

2.4.1、定期巡检：每3个月一次，全年不少于4次。

2.4.2、巡检服务包括但不限于如下内容：

1）历史数据备份；

2）整理数据库、优化系统运行环境等；

3) 检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常；

4) 检查软件中的设备参数、状态是否正常；

5) 检查WEB端功能是否工作正常；

6) 检查远程控制功能是否正常；

7) 检查本地邮件报警功能是否正常；

8） 排除动力环境监控系统的故障，必要时进行系统恢复；

9） 根据检测情况出具检测报告，包括巡检记录和改进性技术建议。

三、商务要求

3.1．付款方法和条件：合同签订完毕，招标方在收到中标方本期款的发票之后招标方支付合同款项的90%；服务期结束且验收合格后，收到中标方本期发票后，招标方付合同款项的10%。

3.2．报价方式：人民币报价。投标价包含设备维护服务检测、培训、配件更换等各项有关费用以及在实施过程中或为完成采购项目所产生的一切费用，含相关的税费、保险等。

3.3．具有完善的售后服务计划，包括经常性的维护和及时的维修、每季度一次巡检服务；提供7×24小时的故障受理服务，对现场故障提供7×24小时的现场支援；遇到现场故障时，需在2小时内到达现场支援，24小时内不能解决故障的，须向甲方免费提供替换设备或采取一切必要措施，尽可能使甲方系统正常运行。如因需要其他设备进行维修取回到原厂维修部维修，在14个工作日内修好返回给客户，运输费用由卖方承担。

3.4．本《采购需求书》所提有关技术及商务要求，必须全部满足，否则投标文件将按废标处理。

# 第三章  投标须知

一、投标文件的语言及计量单位

1、投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理之间就有关投标的所有往来通知、函件必须用中文书写。

2、投标人随投标文件提供的支持文件、印刷文献等若有另一种语言，必须附中文译文。为便于理解投标文件，以中文译文为准。如投标文件未附中文译文，该资料不予认可，由此导致的不利后果由投标人自负。

3、投标文件中的专业术语，须附中文注释。

4、除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的构成

投标文件由以下条目组成。

A. 投标函封面

A1. 法定代表人资格证明书

A2. 投标文件签署授权委托书

A3. 其他（复印件加盖单位公章）

A3-1 经年检的营业执照副本

A3-2 制造厂商针对本项目投标的售后服务承诺函（原件）

A3-3其他

A4．运行维护服务方案

A5．投标报价一览表

三、投标文件的格式和签署

1、投标文件应包括本章“二、投标文件的构成”条规定的内容。投标人提交的投标文件应统一以A4幅面，按第三章“投标文件的构成”章节的顺序编排、装订成册。本招标文件提供的投标文件格式可以按同样格式扩展。

2、投标文件正本和副本均需用不褪色的墨水书写或打印，字迹应清晰易于辨认。在投标文件封面右上角清楚地标记“正本”或“副本”。若正本和副本内容不一致时，以正本为准。

3、投标文件须按投标文件格式要求加盖单位公章和投标人代表签名。

四、投标报价

1、投标报价是投标人的投标文件中提出的各项支付费用的金额总和。投标人的投标报价应保证在投标有效期内有效，在合同执行期内是固定不变。

2、投标人的投标报价应包括本招标文件规定的所有内容，以及在实施过程中或为完成采购项目所产生的一切费用，含相关的税费、保险等。

3、投标人应按采购需求清单填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4、投标报价中未填单价或合价的部分，将被视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内，采购人将不另行支付。

5、投标人若是提供了可变动价格或包含价格调整要求投标，其投标将会被拒绝。

6、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价竞标。

7、投标人的投标总报价不得超过财政预算限额。

五、评标方法

本项目的评标办法采用：资格性审查竞价法（最低价中标法）。

六、公开招标失败的后续处理

1、本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的投标人数量不足、经评标委员会评审对招标文件作实质响应的投标人不足等原因造成公开招标失败，则重新组织

公开招标；若再次公开招标仍然失败，则根据实际情况需要提出非公开招标方式申请，经相关部门批准公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

2、公开招标失败的采购项目经政府采购监督管理部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，可不另行制作谈判文件，采购代理机构可就原招标文件中资质、技术及评标方法等变动情况向拟谈判对象发出谈判邀请，与原招标文件具同等效力，变动部分以谈判邀请文件为准。转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，投标人的原投标文件转为谈判应答文件。

3、公开招标失败项目转为竞争性谈判方式或单一来源谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组，谈判小组成员由采购单位代表、有关专家组成；专家可重新抽取，也可继续采用评标委员会内专家。谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

4、评标方法和定标原则：对公开招标失败转为竞争性谈判方式或单一来源谈判采购的项目，谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，综合各家投标人最终的方案、服务和投资等谈判结果并按最低评标价法进行评审。

七、合同授予

1、预中标公告：评标结束后，采购代理机构将在“深圳大学城图书馆网站”（ http://lib.utsz.edu.cn/）上发布预中标结果公告。投标人如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面形式向采购代理机构反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

2、签订合同：采购人和中标人应当依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格；给采购人的损失，中标人应当予以赔偿。

3、中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。

4、本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。

A1 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：　　        性别：　   　　年龄：　   　职务：

系　    　　　　　　　　   　　　的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日  期：　 　　　年　　月　　日

A2 投标文件签署授权委托书

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名)  系      （投标人名称)      的法定代表人，现授权委托　 　（投标人名称)      　的   （姓名)   为我公司签署        （项目名称)　    　项目投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                    项目投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此声明。

代理人：             性别：      年龄：

代理人身份证号码：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字)：

授权委托日其他

投标人名称（公章)：

A3-1  经年检的营业执照副本

A3-2  制造厂商针对本项目投标的售后服务承诺函

A3-3  其他

投标人代表（签名)：

日期：    年   月   日

A3  其他

其他

投标人名称（公章)：

A3-1  经年检的营业执照副本

A3-2  制造厂商针对本项目投标的售后服务承诺函（原件）

A3-3  其他

投标人代表（签名)：

日期：    年   月   日

A3-1 经年检的营业执照副本

经年检的营业执照副本

（复印件加盖单位公章）

A3-2 制造厂商针对本项目投标的售后服务承诺函（原件）

A3-3其他

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：

项目编号：                                       单位： 人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、“服务期”指合同生效之日起，多少个日历天完成合同规定的全部要求。

3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

投标人代表（签名)：                            日期：    年   月