
竞价文件
采购方式： 竞价采购                 
项目名称： 深圳大学城图书馆2025年度机房及网络设备运行维护

服务项目
深圳大学城图书馆

2025年7月
第一章 竞价须知
本项目通过大学城图书馆网上竞价系统进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
竞价须知
竞价说明
参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。
参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
参与竞价的供应商向采购人咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本单位的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。
参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照大学城图书馆网上竞价系统相关指引在规定的时间内向采购人提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
本竞价公告和竞价文件的解释权归“深圳大学城图书馆”所有。
竞价文件的澄清或修改
采购人可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在大学城图书馆网上竞价系统上发布澄清（更正/变更）公告。
无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人应当相应顺延报名的截止时间。
采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：
供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；
获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；
其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。
竞价项目资料要求（参与竞价的供应商需要提供以下盖章资料，并对上传的资料承担责任）
报名资料：
具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供加盖公章的营业执照或事业单位法人证等证明扫描件，原件备查）；

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。本项目不允许分包，不接受联合报价。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；
供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件；
供应商须提供《供应商基本情况表》，格式详见附件。
报价资料：供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价表（报价表格式详见附件，以报价供应商的最后一次报价为准）。
3)其他资料：提供设备原厂服务承诺函 (维谛技术有限公司、深圳市共济科技股份有限公司)并加盖投标人公章。
确定成交候选人
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
无效报价
参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
参与竞价的供应商须提供本项目要求的资料文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资料文件，将被视为无效报价。
参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
法定代表人、投标授权代表人、项目负责人为同一人或在同一单位缴纳社会保险的不同供应商参加同一合同项下的采购项目竞价的，相关报价均视为无效报价。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购项目竞价的，相关报价均视为无效报价。
有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：
不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
不同供应商的响应文件相互混淆。
竞价活动失败
报价供应商不足3家，本次竞价活动失败。

出现影响采购公正的违法、违规行为的。
因重大变故，采购任务取消的。
服务费
大学城图书馆网上竞价系统不收取服务费。
联系方式
采购人：深圳大学城图书馆 

地址：深圳市南山区西丽丽水路2239号大学城图书馆4楼办公区

联系人：刘老师
联系方式：0755-26032357
第二章  用户需求书

说明：响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。 

一、项目概况
深圳大学城图书馆机房内UPS、精密空调、动力环境监控系统、部分网络设备即将过维保期限，为保证机房内设备可靠运行，预防因设备宕机造成生产事故的发生，同时有效延长设备的使用寿命，需要重新采购一年维保服务。
采购内容：机房设备包括精密空调、UPS 及动力环境监控系统等设备系统运维保修服务，具体维护内容见服务清单和明细要求。
二、维保服务清单
	序号
	系统名称
	项目内容
	品牌/型号
	包含内容
	单位
	数量

	1
	配电系统
	市电输入配电柜
	梅比西
	1、包含设备巡检、应急
2、包含配件更换及维修
	台
	2

	
	
	UPS输出配电柜
	梅比西
	
	台
	1

	
	
	市电配电箱
	梅比西
	
	个
	1

	
	
	机房照明及插座
	机房照明及配电
	
	项
	1

	2
	UPS系统
	UPS主机
	维谛 NXR 120KVA
	包含设备巡检、应急，设备维修机备件更换
	台
	1

	3
	防雷接地系统
	机房接地网
	定制
	包含设备巡检、应急，机柜接地服务、维修
	项
	1

	4
	综合布线系统
	综合布线
	德特威勒
	包含设备巡检、应急，配线架、模块、光纤等整体产品梳理，备件更换、链路测试、标签维护等
	项
	1

	5
	暖通制冷系统
	精密空调
	维谛 PEX 2070
	包含设备巡检、应急，空调室内机室外机、配套管道维修、备件更换
	台
	2

	
	
	新风机
	亚都 YHQ-D3000
	包含设备维修及备件更换
	台
	1

	6
	动环监控系统
	动环监控
	共济
	包含软件维护，硬件维修及备件更换
	套
	1

	7
	视频监控系统
	视频监控
	海康威视
	包含录像机、摄像机、线路维修及备件更换
	套
	1

	8
	防水井
	防水井
	定制
	包含每年至少一次水井防水层全面修补、巡视、进水排水处理，水井防水层临时修复；
	项
	1

	9
	IT设备服务
	服务
	定制
	包括：提供关键设备的应急响应及问题处置服务，设备范围主要包含核心交换机、防火墙、WAF应用防火墙、出口接入交换机、出口链路等。提供关键设备的网络架构优化服务，优化设备范围主要包含机房内服务器区的网络交换设备。提供每年不超过合同额的5% 协助招标方根据主管部门机房相关安全评测（等级保护、消防等）结果，对缺失和需完善部分进行改造。
	项
	1

	10
	交换机维保
	juniper交换机
	ex2200-48t-4g
	包含设备巡检，应急，设备配置策略优化，硬件维修，备机保障
	台
	2

	
	
	juniper交换机
	ex2300-48t-4g
	包含设备巡检，应急，设备配置策略优化，硬件维修，备机保障
	台
	6

	
	
	H3C交换机
	7506
	包含设备巡检，应急，设备配置策略优化，硬件维修，备机保障
	台
	2

	
	
	H3C交换机
	H3C S6520X-54QC-E1
	包含设备巡检，应急，设备配置策略优化，硬件维修，备机保障，原厂维保
	台
	1

	
	
	H3C交换机
	H3C S5120-52C-E1
	包含设备巡检，应急，设备配置策略优化，硬件维修，备机保障
	台
	4


三、维护服务内容及要求

3.1 维保服务内容

1)现场应急：机房内发生设备故障或涉电、涉水（如楼顶空调外机防水井及周边发生漏水渗水等）及烟火等需要专业人员现场应急处理的状况时，维护商服务人员需2小时内赶赴现场，协调相关专业人员分析故障原因并排除故障，4小时内恢复设备使用，并提交书面客户服务报告，应急维护响应时段为7×24小时；如遇不可抗力或其他特殊情况（如交通堵塞、恶劣天气等），乙方应及时通知甲方，并在不可抗力或特殊情况消除后立即恢复服务，同时提供合理的解释和证明材料。

2)季度巡检：每年至少4次定期巡检，协助用户定期对设备实施现场检查，并排除故障隐患，提交包含所有维保内容巡检结果的书面客户服务报告，包括对设备健康程度的量化评估；每次服务人数不少于2人(具备电工证、制冷证且具备维谛UPS和精密空调丰富维护经验的工程师)；机房清洁；

3)远程支持：维护商需提供7×24小时远程技术支持，包括但不限于电话、邮件等；
4)备件支持：提供损坏备件更换，在设备无法及时维修的情况下提供类似备件进行设备顶替，保证不影响机房的正常运行，备件费用由维护商承担；

5)应急值守：配合用户进行系统切换、设备搬迁、停电值守、应急演练等。

6)技术培训：针对维护设备进行技术讲解、集中技术培训；

7)原厂服务：维护单位投标时必须提供设备原厂服务承诺函 (维谛技术有限公司、深圳市共济科技股份有限公司)并加盖投标人公章。

3.2 配电系统巡检服务要求

定期巡检：每3个月一次，全年不少于4次。

巡检服务包括但不限于如下内容：
1)检查接触器、开关接触是否良好
2)检查信号指示、告警是否正常
3)测量熔断器的温升或压降
4)检查功率补偿屏的工作是否正常
5)清洁设备
6)测量刀闸、母排、端子、接点、线缆、电池的温度、温升及各相之间温差(红外热成像仪)

7)检查避雷器是否良好
8)测量地线电阻
9)检查各接头处有无氧化、螺丝有无松动
10)校正仪表
11)检查、调整三相电流不平衡度
12)检查、测试供电回路电流不超过线路额定允许值
13)包含配件更换及维修

3.3 UPS 巡检服务要求

定期巡检：每 3 个月一次，全年不少于 4 次。

巡检服务包括但不限于如下内容：
1)包含配件更换及维修，坏电池更换服务；
2)检查 UPS 运行环境，设备外观；
3)检查 UPS 工作状态；检查 UPS 运行声音是否正常；

4)检查 UPS 主机和各板件上指示灯的状态；
5)检查 UPS 风扇的运转情况；
6)检查 UPS 出风口是否有异常气味；
7)检查 UPS 输入、输出、电池线缆的连接情况 (停机时)；
8)检查 UPS 内部关键点的温度情况；
9)检查 UPS 内部电容是否发生漏液、变形；
10)检查 UPS 内部电感、变压器的工作情况；
11)测量 UPS 各电气参数 (记录详细结果)；
12)检查 UPS 电池是否发生漏液、变形；
13)检查 UPS 电池端子的连接情况；检查 UPS 电池端子是否腐蚀；

14)电池放电测试 (记录详细结果)；
15)功能测试 (在条件允许时做切换旁路、市电模拟掉电等测试)；
16)UPS 清洁除尘 (设备停机时)；
17)定期检查蓄电池的状态，使用专业仪器(电池内阻测试仪)进行逐个电池检测，记录有关数据；
18)检查蓄电池的外观是否存在腐蚀，绝缘是否完好；
19)检查UPS输出的电压、频率的稳定性，检测电池的电压、内阻等参数，及时向用户报告处理“落后”电池；为确保UPS电源对后端负载的供电稳定性，操作过程不允许出现负载掉电的情况。
20)根据检测情况出具检测报告，包括每台 UPS 主机及电池组的巡检记录和改进性技术建议。

3.4 防雷接地系统巡检服务要求

定期巡检：每 3 个月一次，全年不少于 4 次。

巡检服务包括但不限于如下内容：
1) 机房设备接地检查、完善

2) 接地等电位铜排网检查

3) 接地系统接地电阻测试

4) 硬件维修及更换

3.5 综合布线系统巡检服务要求

定期巡检：每 3 个月一次，全年不少于 4 次。

巡检服务包括但不限于如下内容：
1)清除机柜内外综合布线系统上的灰尘;
2)检查综合布线桥架的平整度，如果发生变形、支架螺丝脱落等与安装图纸不相符合的情况应立即修复。以免桥架断裂或脱落致使信息业务突然中断;

3)检查机房内双绞线、面板、配线架、跳线上的标签，将脱落的标签补全，粘连不牢的标签固定好，更换有损伤的标签;

4)使用性能测试仪对铜缆信道和未使用的光纤信道进行抽检，测试方法为永久链路测试和所用跳线的性能测试;

5)配线架应该检查水晶头插拔的松紧度，预防因模块插拔次数多而发生的接触不良;
6)针对光纤线路提供光纤敷设和熔接服务，保障线路畅通。

3.6 暖通制冷系统巡检服务要求

定期巡检：每 3 个月一次，全年不少于 4 次。

巡检服务包括但不限于如下内容：
1)包含新风机检查、空调室内机检查、室外机清洗、管道维修、备件更换等；
2)检查空气过滤器：根据空气过滤器的洁净程度、清洗次数、容尘性以及厂家对过滤网的技术要求判断是清洗或更换空气过滤器；
3)在设备正常运转的情况下检查风机运转是否正常，有无异常噪音；
4)用点温计测量电机的运行温度，判断轴承是否发热，是否有润滑不良的现象；
5)用电流表测量电机的三相运转电流，检查耗电量，判断三相是否平衡；
6)用手动的控制方式启动、停止风机以观察此时电机的运转状况；
7)对于由皮带传动的机组，检查传动皮带是否有破损以及皮带的磨损程度，判断是否应该更换皮带；
8)对于可以继续使用的皮带，调整皮带的松紧度，以使送风系统处于良好、高效、安全的运行状态；
9)检查送风系统的电路及电气控制部分的所有电气接点，紧固松动的部分，确保连接的紧密，运行的安全；
10)检查送风系统的安全保护装置工作是否正常(进行报警实验)，报警设置是否正确，并且根据实际的机房环境和外部环境进行调节；
11)参数设置：对于控制器内的所有参数进行细致的校正，确保设置的正确、合理；
12)对报警设置(例如高压报警、低压报警、过热报警、漏水报警等)进行实际的报警实验操作，确认报警的准确、灵敏；
13)对于控制部分进行手动操作控制(例如风机的启停、压缩机的启停、加热的启停、加湿的启停等等)，确认控制的准确、灵敏；
14)检查控制系统的控制线路连接是否紧固，插接件是否紧固，电气线路是否有破损，固定是否安全等；
15)仔细检查控制器、接口板及相关传感器等主要控制部分的连接，确保数据传输的可靠；

16)检查加湿器：检查加湿器是否正常工作，清洗加湿盘；用手动控制的方式，检测加湿器的上水、排水是否平稳、畅通，阀体是否关闭紧密；
17)检查上水及排水管路是否有跑冒滴漏的现象；
18)加湿系统各部件是否工作正常，动作自如；
19)检查电加热器本身及线路是否有破损；
20)用手动控制的方式，确认各级电加热工作正常，加热电流在规定的范围内；
21)进行电加热过热保护的试验，确认过热保护器的工作正常；空气过滤器：检查空气过滤器，如需更换则更换空气过滤器。
22)根据检测情况出具检测报告，包括每台精密空调、新风机的巡检记录和改进性技术建议。

3.7 动力环境监控巡检服务要求

定期巡检：每 3 个月一次，全年不少于 4 次。

巡检服务包括但不限于如下内容：
1)历史数据备份；

2)整理数据库，优化系统运行环境等；

3)检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常；

4)检查软件中的设备参数、状态是否正常；

5)检查 WEB 端功能是否工作正常；

6)检查远程控制功能是否正常；

7)检查本地语音报警、邮件报警、电话报警功能是否正常；

8)排除动力环境监控系统故障，必要时进行系统恢复；

9)根据检测情况出具检测报告，包括巡检记录和改进性技术建议；

10)硬件 (通信模块、传感器、探测器、线路等)备件更换；

3.8 视频监控系统巡检服务要求

定期巡检：每 3 个月一次，全年不少于 4 次。

巡检服务包括但不限于如下内容：
1) 机房录像机设备各功能巡视、调试

2) 摄像机显示及清晰度巡视、调试
3) 对损坏摄像机、线路进行修复或更换
4) 根据等级保护相关规定进行系统配置、视频文件的整理备份
5) 系统配件的维修及更换
3.9 防水井巡检服务要求

每年至少一次水井范围防水层全面修补。
巡查：雨季及每季度巡检时对防水井进行巡视、记录。包含巡视、雨季排水处理以及防水井及配套配件、防水层修复，备件更换，以达到防水要求。

3.10 IT设备服务

包含以下内容：

1）提供关键设备的应急响应及问题处置服务，设备范围主要包含核心交换机、防火墙、WAF应用防火墙、出口接入交换机、出口链路等；

2）提供关键设备的网络架构优化服务，优化设备范围主要包含机房内服务器区的网络交换设备；
3）提供每年不超过合同额的5% 协助招标方根据主管部门机房相关安全评测（等级保护、消防等）结果，对缺失和需完善部分进行改造。

3.11 交换机维保
每3个月安排一次维护检查，每次重大检查前需要提前巡检，时间以招标方通知为准。

巡检服务包括但不限于如下内容：

1）网络设备信息、设备品牌、设备型号、设备位置、设备性能参数，设备内存大小、设备槽位、设备序列号、设备购买年限、设备保修状态、设备备件状况、设备标签完善程度。
2）网络设备软件版本信息：当前版本信息、最新版本信息。
3）设备持续运行时间、设备备份情况、设备CPU利用率、设备内存利用率、设备模块运行状态、设备风扇及电源状况、设备端口数量、设备端口类型。
4）网络带宽、链路类型、链路信息
5）设备连通性、冗余协议运行状态、VLAN信息、以太网通道信息、路由协议、邻居关系、交换协议

6）设备检查结果
7）设备检查详细问题列表

8）设备检查问题处理情况
9）遗留问题处理建议

10）运行维护建议
11）按招标方的定制需求，优化策略配置
12）设备硬件维修，如设备出现故障，在48小时内替换相符规格的备机

四、商务条款

4.1 服务期限及地点

服务期限：2025 年  月  日至 2026 年  月  日，1年运维保修服务。

本项目为长期服务项目，合同期满可以续签，但合同履行期限最长不得超过三十六个月。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。合同一年一签。
服务地点：深圳大学城图书馆
4.2 付款方法和条件

本项目款项招标方以转账的方式支付给投标方；本项目付款方式：分两次付款：招标方在合同生效并收到投标方提供的全额税务发票后十个工作日内，支付合同金额70%款额；招标方在合同期满且投标方履行了全部合同义务并通过招标方验收，同时已收到投标方提供的全额税务发票后十个工作日内，支付合同金额30%的余款。因招标方财政审批流程或国库集中支付导致延期付款的，招标方不承担逾期违约责任。

4.3 报价方式

人民币报价。投标价包含设备维护服务检测、培训、配件更换等各项有关费用以及在实施过程中或为完成采购项目所产生的一切费用，含相关的税费、保险等。
4.4 售后服务

投标方需具有完善的售后服务计划，包括经常性的维护和及时的维修、每季度一次巡检服务；提供 7×24 小时的故障受理服务，对现场故障提供 7×24 小时的现场支援；遇到现场故障时，需在2小时内到达现场支援，24小时内不能解决故障的，须向招标方免费提供替换设备或采取一切必要措施，保障招标方系统正常运行。如需要其他设备进行维修取回到原厂维修部维修，在14个工作日内修好返回给客户，运输费用由投标方承担。
4.5 项目验收

维保期结束后，需根据招标方要求进行服务验收，验收不合格，投标方应当无条件进行整改、重新返修、返工制作、更换，完成未完成的维保服务，所需费用由投标方自行承担。同时，投标方应向招标方支付服务费总额10%的违约金。整改后验收合格后，招标方支付合同尾款。

4.6 违约责任
1）投标方提供的服务不符合竞价文件规定的，招标方有权拒收，投标方应向招标方支付服务费总额5%的违约金，因此延误服务期限的，按照本文件约定承担违约责任。
2）非因不可抗力或招标方违约，投标方未按照本文件约定时间完成全部服务义务的，自逾期之日起，每日按服务费总额的5‰向招标方支付违约金；逾期15日以上的，招标方有权解除合同，没收投标方的履约保证金，投标方还应一次性向招标方支付服务费总额20%的合同解除赔偿金；违约金及赔偿金累加计算。
3）非因不可抗力或投标方违约，招标方无正当理由拒绝接受服务的，招标方应向投标方支付本项目成交额5%的违约金；招标方逾期付款的，则每日按服务费总额的5%向投标方支付违约金；逾期付款超过15日的，投标方有权解除合同，招标方还应一次性向投标方支付服务费总额20%的合同解除赔偿金；违约金及赔偿金累加计算。
4）未经招标方书面同意，投标方擅自将本合同项下义务转包或分包的，招标方有权解除合同，没收投标方的履约保证金，投标方应一次性向招标方支付服务费总额30%的违约金。
5）投标方未按照本文件及双方合同约定履行维修义务的，每违约1次，扣除投标方的合同金额的1%，同时，招标方有权委托第三方对本合同项下设备进行维修，期间发生的费用全部由投标方承担。投标方履约保证金不足的，须在招标方通知期限内补足。否则，应按照未付款额的日5%支付违约金。
6）投标方违反本约定，导致招标方受到相关权利人追究的，投标方应赔偿招标方为解决该纠纷而支出的包括但不限于鉴定费、诉讼费、律师代理费、保全费、担保费及向相关权利人支付的赔偿款等费用。
7）其它违约责任按照《中华人民共和国民法典》相关规定执行。
4.7 争议解决办法
招标方、投标方因本项目而发生的争议，应先协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第①种方式处理：

① 提交深圳仲裁委员会仲裁；

② 依法向招标方所在地人民法院起诉。

4.8 其他

本项目所涉及有关技术及商务要求，必须全部满足，并在投标时提供相关证明文件，否则投标文件将按废标处理。
第三章 报价附件
报 价 表

	采购项目名称
	数量
	投标报价（元）
	服务期限

	
	1项
	小写：
大写：
	


注：
所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

平台上报价与上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
用户需求书响应声明函
致：深圳大学城图书馆
关于贵单位发布                          项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：
本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
备注：
本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
供应商资格声明函
致：深圳大学城图书馆

关于贵单位发布                        项目的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：
一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、本公司具有本次采购项目服务能力。
三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。
四、本公司不以进口产品参与竞价。
五、本公司在本项目中不转包分包且不联合竞价。

六、本公司近三年内无行贿犯罪记录。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：
本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日

	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


第四章 合同附件
（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）
深圳大学城图书馆2025年度机房及网络设备运行维护服务项目合同

          甲方： 深圳大学城图书馆    　             
          乙方：  　　                  　                       
          签订时间： 2025　           　                                       
          签订地点： 深圳大学城图书馆  

甲方：深圳大学城图书馆
法定代表人：
联系人：
联系方式:
联系地址：深圳市南山区桃源街道西丽丽水路2239号深圳大学城图书馆四楼401室
乙方：

法定代表人：

联系人：
联系方式:
联系地址：
根据深圳大学城图书馆2025年度机房及网络设备运行维护服务项目竞价成交结果（项目编号：  ），上列甲方确定乙方为机房及网络设备运行维护服务项目的服务商。为了明确双方权利义务，现就本项目服务事宜，特根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条 乙方提供的技术服务的内容如下：

1.1 维保服务清单：

	序号
	系统名称
	项目内容
	品牌/型号
	包含内容
	单位
	数量

	1
	配电系统
	市电输入配电柜
	梅比西
	1、包含设备巡检、应急
2、包含配件更换及维修
	台
	2

	
	
	UPS输出配电柜
	梅比西
	
	台
	1

	
	
	市电配电箱
	梅比西
	
	个
	1

	
	
	机房照明及插座
	机房照明及配电
	
	项
	1

	2
	UPS系统
	UPS主机
	维谛 NXR 120KVA
	包含设备巡检、应急，设备维修机备件更换
	台
	1

	3
	防雷接地系统
	机房接地网
	定制
	包含设备巡检、应急，机柜接地服务、维修
	项
	1

	4
	综合布线系统
	综合布线
	德特威勒
	包含设备巡检、应急，配线架、模块、光纤等整体产品梳理，备件更换、链路测试、标签维护等
	项
	1

	5
	暖通制冷系统
	精密空调
	维谛 PEX 2070
	包含设备巡检、应急，空调室内机室外机、配套管道维修、备件更换
	台
	2

	
	
	新风机
	亚都 YHQ-D3000
	包含设备维修及备件更换
	台
	1

	6
	动环监控系统
	动环监控
	共济
	包含软件维护，硬件维修及备件更换
	套
	1

	7
	视频监控系统
	视频监控
	海康威视
	包含录像机、摄像机、线路维修及备件更换
	套
	1

	8
	防水井
	防水井
	定制
	包含每年至少一次水井防水层全面修补、巡视、进水排水处理，水井防水层临时修复；
	项
	1

	9
	IT设备服务
	服务
	定制
	包括：提供关键设备的应急响应及问题处置服务，设备范围主要包含核心交换机、防火墙、WAF应用防火墙、出口接入交换机、出口链路等。提供关键设备的网络架构优化服务，优化设备范围主要包含机房内服务器区的网络交换设备。提供每年不超过合同额的5% 协助甲方根据主管部门机房相关安全评测（等级保护、消防等）结果，对缺失和需完善部分进行改造。
	项
	1

	10
	交换机维保
	juniper交换机
	ex2200-48t-4g
	包含设备巡检，应急，设备配置策略优化，硬件维修，备机保障
	台
	2

	
	
	juniper交换机
	ex2300-48t-4g
	包含设备巡检，应急，设备配置策略优化，硬件维修，备机保障
	台
	6

	
	
	H3C交换机
	7506
	包含设备巡检，应急，设备配置策略优化，硬件维修，备机保障
	台
	2

	
	
	H3C交换机
	H3C S6520X-54QC-E1
	包含设备巡检，应急，设备配置策略优化，硬件维修，备机保障，原厂维保
	台
	1

	
	
	H3C交换机
	H3C S5120-52C-E1
	包含设备巡检，应急，设备配置策略优化，硬件维修，备机保障
	台
	4


1.2 运维服务的内容：

详见竞价文件：维护服务内容及要求。
1.3 合同有效期：

维护服务期限为 12 个月，维护服务期为2025年 月  日至2026年 月  日。
第二条 乙方维保工作范围

2.1 现场应急：
机房内发生设备故障或涉电、涉水（如楼顶空调外机防水井及周边发生漏水渗水等）及烟火等需要专业人员现场应急处理的状况时，维护商服务人员需2小时内赶赴现场，协调相关专业人员分析故障原因并排除故障，4小时内恢复设备使用，并提交书面客户服务报告，应急维护响应时段为7×24小时；
2.2 季度巡检：
每年至少4次定期巡检，协助用户定期对设备实施现场检查，并排除故障隐患，提交包含所有维保内容巡检结果的书面客户服务报告，包括对设备健康程度的量化评估；每次服务人数不少于2人(具备电工证、制冷证且具备维谛UPS和精密空调丰富维护经验的工程师)；机房清洁；
2.3 远程支持：
维护商需提供7×24小时远程技术支持，包括但不限于电话、邮件等；
2.4 备件支持：
提供损坏备件更换，在设备无法及时维修的情况下提供类似备件进行设备顶替，保证不影响机房的正常运行，备件费用由乙方承担；
2.5 应急值守：
配合用户进行系统切换、设备搬迁、停电值守、应急演练等。
2.6 技术培训：
针对维护设备进行技术讲解、集中技术培训；
具体实施严格按照竞价文件维护服务内容部分要求执行。
第三条 乙方维保工作方式及标准

3.1 技术力量要求
（1）乙方对产品实行7×24小时的售后服务，并提供客服电话；
（2）乙方须具备维护相关设备的技术力量，乙方将所提供的维护技术人员名单交甲方备案，人员名单的更改须经甲方同意；
（3）乙方人员应在甲方人员陪同下对设备进行维护，且须保证所有出示的维护服务数据属实及公正合理。
3.2 响应时间要求
（1）乙方维保响应时间标准以乙方接到甲方通知时起算；
（2）应在接到甲方故障电话15分钟内进行响应；
（3）紧急故障，2小时内到达现场，4小时内分析故障原因并排除故障；并提交书面分析报告；

（4）如遇不可抗力或其他特殊情况（如交通堵塞、恶劣天气等），乙方应及时通知甲方，并在不可抗力或特殊情况消除后立即恢复服务，同时提供合理的解释和证明材料。
3.3 配件要求
乙方维修更换的设备配件技术指标不得低于原始配件，配件由乙方免费提供。

3.4 巡检报告
乙方应于每季度巡检及年度深度检测结束后，将巡检报告交由甲方核实后签字确认。

3.5 责任划分
乙方在运维服务过程中发生的安全及其他非甲方造成的问题，导致甲乙双方人员或第三方受到人身或财产伤害和损失的，由乙方承担全部责任。

3.6 其他
乙方未经甲方书面同意不得将运维服务转包或分包至第三方。

第四条 甲方应提供协助
为保证乙方运维服务的有效进行，甲方应当向乙方提供下列工作协助和资料：

（1）应指派人员协助乙方工作，并提供现场故障情况及设备报警信息；

（2）提供机房竣工相关资料和图纸，以及相关设备信息情况。

第五条 商务条款
5.1 合同总价
本合同项下的合同价款为人民币¥   元（大写：  元整），该价格为一次性总价，包含设备维护服务检测、培训、配件更换等各项有关费用以及在实施过程中或为完成采购项目所产生的一切费用，含相关的税费、保险等。
5.2 结算方式
本合同中全部款项均以人民币结算，甲方以转账的方式支付给乙方；本项目付款方式：分两次付款：甲方在合同签订后并收到乙方提供的全额税务发票后十个工作日内，支付合同金额70%款额，即¥    元；甲方在合同期满且乙方履行了全部合同义务并通过甲方验收，同时已收到乙方提供的全额税务发票后十个工作日内，支付合同金额30%的余款，即¥  元。因甲方财政审批流程或国库集中支付导致延期付款的，甲方不承担逾期违约责任。
5.3 售后服务 
乙方需具有完善的售后服务计划，包括经常性的维护和及时的维修、每季度一次巡检服务；提供 7×24 小时的故障受理服务，对现场故障提供 7×24 小时的现场支援；遇到现场故障时，需在2小时内到达现场支援，24小时内不能解决故障的，须向甲方免费提供替换设备或采取一切必要措施，保障甲方系统正常运行。如需要其他设备进行维修取回到原厂维修部维修，在14个工作日内修好返回给客户，运输费用由乙方承担。
5.4 项目验收
维保期结束后，需根据甲方要求进行服务验收，验收不合格，乙方应当无条件进行整改、重新返修、返工制作、更换，完成未完成的维保服务，所需费用由乙方自行承担；同时，乙方应向甲方支付服务费总额10%的违约金，整改后验收合格后，甲方支付合同尾款。
乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行： 

开户名称： 

地   址：  
账    号：

开户行联行行号：
甲方税务登记信息如下：
单位名称： 深圳大学城图书馆
开户行及账号：平安银行深圳华富支行0142100395892 
税务登记地址、电话：深圳大学城图书馆1-4楼0755-26032353
第六条 违约责任
6.1 乙方提供的服务不符合竞价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，乙方应向甲方支付服务费总额5%的违约金，因此延误服务期限的，按照本合同约定承担违约责任。
6.2 非因不可抗力或甲方违约，乙方未按照本合同约定时间完成全部服务义务的，自逾期之日起，每日按服务费总额的5‰向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权解除合同，没收乙方的履约保证金，乙方还应一次性向甲方支付服务费总额20%的合同解除赔偿金；违约金及赔偿金累加计算。
6.3 非因不可抗力或乙方违约，甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方应向乙方支付本合同总的5%的违约金；甲方逾期付款的，则每日按服务费总额的5%向乙方支付违约金；逾期付款超过15日的，乙方有权解除合同，甲方还应一次性向乙方支付服务费总额20%的合同解除赔偿金；违约金及赔偿金累加计算。
6.4 未经甲方书面同意，乙方擅自将本合同项下义务转包或分包的，甲方有权解除合同，没收乙方的履约保证金，乙方应一次性向甲方支付服务费总额30%的违约金。
6.5 乙方未按照本合同约定履行维修义务的，每违约1次，扣除乙方的合同金额的1%，同时，甲方有权委托第三方对本合同项下设备进行维修，期间发生的费用全部由乙方承担。乙方履约保证金不足的，须在甲方通知期限内补足。否则，应按照未付款额的日5%支付违约金。
6.6 乙方违反本合同约定，导致甲方受到相关权利人追究的，乙方应赔偿甲方为解决该纠纷而支出的包括但不限于鉴定费、仲裁费、律师代理费、保全费、担保费及向相关权利人支付的赔偿款等费用。
6.7 其它违约责任按照《中华人民共和国民法典》相关规定执行。
第七条 合同终止条款

对于乙方在运维过程中发生以下任意一种情况的，甲方有权立即终止合同，且不承担任何责任。此外，由于乙方维护原因导致的甲方和其它第三方人员、设备损失的，由乙方承担所有责任。
7.1 由于维护不当或不及时造成甲方机房内的业务系统宕机的；
7.2 由于乙方运维原因造成人员伤亡、重大经济损失或严重设备损失的。
第八条 争议解决方法

甲乙双方因履行本合同而发生的争议，应先协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第①种方式处理：

① 提交深圳仲裁委员会仲裁；

② 依法向甲方所在地人民法院起诉。

第九条 不可抗力

因不可抗力原因不能履行合同的，按照《中华人民共和国民法典》第一百八十条及第五百九十条规定执行。
第十条 合同数量

本合同壹式 陆 份，甲方执 肆 份、乙方执 贰 份，具有同等法律效力。 

第十一条 合同生效条件

本合同经双方法定代表人或依法授权的委托代理人签字，并盖章后生效。

第十二条 合同组成部分

下列文件均为本合同的组成部分：
 号竞价文件、答疑及补充通知；
（2）乙方的报价文件；
（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充文件。
（以下无正文，仅为签章）
甲方： 深圳大学城图书馆                 （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　          　（签名）

2025年     月     日

乙方：      （盖章）

法定代表人／委托代理人：                （签名）

2025年     月     日

