
竞价文件
采购方式：  竞价采购                 
项目名称：  深圳大学城图书馆机房UPS蓄电池更换项目

深圳大学城图书馆

2025年6月
第一章 竞价须知
本项目通过大学城图书馆网上竞价系统进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
竞价须知
竞价说明
参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。
参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
参与竞价的供应商向采购人咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本单位的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。
参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照大学城图书馆网上竞价系统相关指引在规定的时间内向采购人提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
本竞价公告和竞价文件的解释权归“深圳大学城图书馆”所有。
竞价文件的澄清或修改
采购人可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在大学城图书馆网上竞价系统上发布澄清（更正/变更）公告。
无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人应当相应顺延报名的截止时间。
采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：
供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；
获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；
其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。
竞价项目资料要求（参与竞价的供应商需要提供以下盖章资料，并对上传的资料承担责任）
报名资料：
具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供加盖公章的营业执照或事业单位法人证等证明扫描件，原件备查）；

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。本项目不允许分包，不接受联合报价。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；
供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件；
供应商须提供《供应商基本情况表》，格式详见附件。
报价资料：供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价表（报价表格式详见附件，以报价供应商的最后一次报价为准）。
3)其他资料（提供彩色扫描件并加盖投标人公章，原件备查）：
a）提供电池厂家出具的不低于3年的产品售后服务承诺函；
b）提供ups厂商（维谛）出具的安装技术支持承诺函；

    c）提供ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；知识产权管理体系认证。
确定成交候选人
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
无效报价
参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
参与竞价的供应商须提供本项目要求的资料文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资料文件，将被视为无效报价。
参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
法定代表人、投标授权代表人、项目负责人为同一人或在同一单位缴纳社会保险的不同供应商参加同一合同项下的采购项目竞价的，相关报价均视为无效报价。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购项目竞价的，相关报价均视为无效报价。
有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：
不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
不同供应商的响应文件相互混淆。
竞价活动失败
报价供应商不足3家，本次竞价活动失败。

出现影响采购公正的违法、违规行为的。
因重大变故，采购任务取消的。
服务费
大学城图书馆网上竞价系统不收取服务费。
联系方式
采购人：深圳大学城图书馆 

地址：深圳市南山区西丽丽水路2239号大学城图书馆4楼办公区
联系方式：0755-26032357
第二章  用户需求书

说明：响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。 

项目描述
深圳大学城图书馆机房的一台艾默生NXR120KVA UPS，后备电池组为 12V-150A蓄电池，2组共60节，现蓄电池已超过使用年限，需要更换。

财政预算金额 ：人民币87633.00元

技术需求
	需求名称
	需求说明

	采购内容
	阀控式密封铅酸蓄电池

蓄电池更换安装、旧电池拆除并搬运至指定地点进行环保无害化回收处理 。

	电池参数
	全封闭阀控式免维护铅酸蓄电池；额定电压：12V；额定容量：≥150Ah；设计寿命：≥5年(25℃)；

	外壳材料
	蓄电池外壳采用阻燃ABS材料且阻燃等级达到UL94-V0级。

	电池数量
	60节（共1台UPS后备蓄电池，共60节）。

	电池原料
	所供蓄电池适用于大型UPS备用电源；制造蓄电池的原材料铅，应使用优质原料铅，不得使用回收再生的铅材料。

	质量保证
	电池应采用同一批次产品，电池从出厂之日到交货之日的时间间隔小于90天，交付时提供厂家针对本批产品的出厂证明检测报告，提供加盖公章的原件扫描件，原件备查。

	电池质保期
	供货方提供不低于3年的质保期（质保期自蓄电池安装完成后，正式验收合格之日起），蓄电池设计寿命不低于5年。提供电池厂家出具的不低于3年的产品售后服务承诺函，提供加盖公章的原件扫描件，原件备查。

	标准
	蓄电池应符合IEC60896标准要求

	安全性能
	蓄电池应具有防爆能力，在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象，并不产生腐蚀性气体。

	工作环境
	蓄电池的工作环境：蓄电池在环境温度-10℃～+45℃条件下，应能正常使用。

	电池架
	利用现有电池柜

	电池安装
	电池间连线利旧，电池接头应采用绝缘护套保护；电池之间间距不小于5mm。 

提供ups厂商（维谛）出具的安装技术支持承诺函，提供加盖公章的原件扫描件，原件备查。

	电池厂商资质
	电池厂商必须通过以下认证：

ISO9001质量管理体系认证；

ISO14001环境管理体系认证；

知识产权管理体系认证；

提供加盖公章的原件扫描件，原件备查。


本《采购需求书》所提有关技术要求必须全部满足，否则投标文件将按无效处理。
安装要求

1、蓄电池更换项目为整体包干工程，包含UPS铅酸蓄电池提供、相关电池电缆的更换、设备搬运费、调试费、培训费、税费等等。

2、乙方应派遣有经验的技术人员进行更换工作，技术人员应具备获得中华人民共和国应急管理部监制的特种作业操作证（作业类别：电工作业），施工时查验。

3、蓄电池更换过程需保证UPS处于正常工作状态，不能停电影响机房内服务器、存储、网络设备系统的运行。为此，乙方应提供详细的保障措施及应急预案，包括但不限于使用临时备用电源、应急切换方案等，确保更换过程中UPS系统的持续稳定运行。如因乙方原因导致停电，乙方应立即启动应急方案，并在2小时内恢复供电。同时，乙方应向甲方支付合同总金额的10%作为违约金，并承担由此造成的一切损失。
商务要求

1、交货：

1）交货期：合同签定后 30天（日历日）内。交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。

2）交货地点：深圳大学城图书馆4楼机房。

3）电池应采用同一批次产品，电池从出厂之日到交货之日的时间间隔小于90天，交付时提供厂家针对本批产品的出厂证明检测报告盖章原件，若不符合要求，甲方有权退货。
4）货物运输及包装：合同中所有的货物均须由乙方自行运往设备安装场所，不论货物从何处购置、采用何种方式运输，甲方不承担任何责任及相关费用。乙方应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付。

2、验收

1）所有货物运抵现场并安装调试完毕，UPS及蓄电池系统正常运行10个工作日后，由深圳大学城图书馆组织验收，乙方需根据合同约定的服务要求和实际完成的服务内容编制验收报告，以确认乙方产品达到合同约定的技术指标和性能要求。

2）验收方式及内容：根据招标书技术参数部分，进行逐条逐项验收，验收中所用到的仪器仪表由乙方提供、甲方认可。若乙方提供的产品或服务不符合招标书技术参数要求，乙方应无条件更换产品或重新提供服务，并支付合同总金额10%的违约金。
3）验收要求：

a)产品为全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹；

b)所有产品的名称、型号及数量均须与本合同约定的内容完全一致；

c)必须符合有关国标的规定。投标响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准；

d)技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕；

e)按照招标书要求及投标响应文件提供的技术参数验收必须合格。

4)验收报告内容经甲方审核后，验收合格，由甲乙双方签字；验收不合格，乙方应当无条件进行整改、重新返修、返工、更换，完成未完成的服务，所需费用不属于本合同价款，由乙方自行承担；同时，乙方应向甲方支付服务费总额10%的违约金。

3、保修维护

1）产品经双方验收合格之日起,产品免费保修服务期为3年，含所有配件和耗材。

2）蓄电池提供三年质保期，质保期内电池故障免费更换新电池。

3）具有完善的售后服务计划，包括经常性的维护和及时的维修、每季度一次巡检服务，并提供巡检报告。巡检内容包括：
外观检查（如外壳变形、极柱腐蚀、连接线松动等）；

电压检查（核实单体电压和浮充电压是否正常）；

内阻检查（利用电池内阻仪检测每节电池内阻是否达标）；

环境检查（评估温度和通风状况是否适宜）；

充电设备检查（核查充电参数设置及运行状态）；

对蓄电池组进行充放电操作，以确保蓄电池性能优良、安全可靠地运行。

乙方提供7×24小时的故障受理服务，对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援；遇到重大故障时，需在2小时内响应，4小时内到现场支援，24小时内不能解决故障的，须向甲方免费提供替换设备或采取一切必要措施，确保甲方系统正常运行。如因需要其他设备进行维修，需取回到原厂维修部维修，在10个工作日内修好返回给甲方，运输费用由乙方承担。若乙方未能在规定时间内响应或解决问题，每延迟一天，应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金，且甲方有权要求乙方继续履行合同直至问题解决。
4）保修期内，如由于不可抗力（包括但不限于火灾、水灾、地震、台风、战争、暴乱、政府行为等）导致的损坏，以及因甲方人为破坏（指甲方不当使用、擅自拆卸、改装等）因素造成的损坏，乙方负责免费维修，但设备材料成本费用由甲方承担。 具体判断标准由双方另行协商确定。  

4、合同款结算

1）合同总价款： ￥     元（大写：人民币   元整）。

2）付款方式


本期合同分为两次付款：

第一次付款：甲方在验收合格，并收到乙方提供的合同额30%金额税务发票后十个工作日内，支付合同金额的30%，即￥    元；

第二次付款：验收合格3个月后，收到乙方提供的合同额70%金额税务发票后十个工作日内，支付合同金额的70%，即￥     元；

乙方充分理解并同意，因甲方财政审批流程或国库集中支付导致延期付款的，甲方不构成违约，不承担逾期违约责任。

5、违约责任
1）乙方不能按合同规定提供相应服务及配套工具，或提供的服务不符合合同约定的质量标准，或未能在规定时间内提供服务或响应故障，每延迟一天，应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金。此外，若服务质量未完全达到合同要求，甲方有权根据未达标服务的比例，按合同总金额的相应比例扣减服务费。如供应商仍不如约履行合同义务或服务质量未达标，甲方有权解除合同，乙方需退回甲方已支付的全部货款，还需承担合同总金额50%的违约金，以及甲方因此产生的其他全部损失。

2）按本合同规定应当偿付的违约金等各种经济损失，应当在明确责任后三个工作日内付清，每逾期一天按应付违约金的千分之一（1‰）交付逾期违约金。

第三章 报价附件
报 价 表

	采购项目名称
	数量
	投标报价（元）
	服务期限

	
	1项
	小写：
大写：
	


注：
所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

平台上报价与上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
分 项 报 价 表

	序号
	货物名称
	内容描述
	品牌
	数量
	单位
	单价（元）
	合价(元)

	1
	铅酸蓄电池

	12V-150Ah铅酸蓄电池
	
	60
	节
	
	

	2
	安装实施

	运输、拆除、安装
	
	1
	项
	
	

	
	合计：


	小写：
大写：


注：
所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

报价表的投标报价必须与本表的合计一致。

供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
用户需求书响应声明函
致：深圳大学城图书馆
关于贵单位发布                          项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：
本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
备注：
本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
供应商资格声明函
致：深圳大学城图书馆

关于贵单位发布                        项目的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：
一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、本公司具有本次采购项目服务能力。
三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。
四、本公司不以进口产品参与竞价。
五、本公司在本项目中不转包分包且不联合竞价。

六、本公司近三年内无行贿犯罪记录。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：
本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日

	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


第四章 合同附件
（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）
深圳大学城图书馆机房UPS蓄电池更换合同

 合同编号：                
买方（甲方）：深圳大学城图书馆
卖方（乙方）：
签订地点：广东省深圳市
签订日期：2025年  月
 甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，签订本合同，并由双方共同恪守。

一、合同标的及价格：

附件一所明确的产品及数量，总金额       元（大写：    元整）。

    该价格为一次性综合包干总价。包括且不限于设备价格和工程安装价格，如产品价格、调试费、差旅费、所有税费等各项费用，已经充分考虑所投入的人工成本、利润、服务、培训、保险、税金、货物质量标准及物价上涨因素等各项所需之费用。甲方不承担其他任何费用。详见附件一：设备清单及单项价格表

二、交货：

1、交货期：合同签定后 30天（日历日）内。交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。

2、交货地点：深圳大学城图书馆4楼机房。

3、电池应采用同一批次产品，电池从出厂之日到交货之日的时间间隔小于90天，交付时提供厂家针对本批产品的出厂证明检测报告盖章原件。若不符合要求，甲方有权退货。
4、货物运输及包装：合同中所有的货物均须由乙方自行运往设备安装场所，不论货物从何处购置、采用何种方式运输，甲方不承担任何责任及相关费用。乙方应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付。
安装要求

1、蓄电池更换项目为整体包干工程，包含UPS铅酸蓄电池提供、相关电池电缆的更换、设备搬运费、调试费、培训费、税费等等。
2、乙方应派遣有经验的技术人员进行更换工作，技术人员应具备获得中华人民共和国应急管理部监制的特种作业操作证（作业类别：电工作业），施工时查验。
3、蓄电池更换过程需保证UPS处于正常工作状态，不能停电影响机房内服务器、存储、网络设备系统的运行。为此，乙方应提供详细的保障措施及应急预案，包括但不限于使用临时备用电源、应急切换方案等，确保更换过程中UPS系统的持续稳定运行。如因乙方原因导致停电，乙方应立即启动应急方案，并在2小时内恢复供电。同时，乙方应向甲方支付合同总金额的10%作为违约金，并承担由此造成的一切损失。
四、验收

1、所有货物运抵现场并安装调试完毕，UPS及蓄电池系统正常运行10个工作日后，由深圳大学城图书馆组织验收。乙方需根据合同约定的服务要求和实际完成的服务内容编制验收报告，以确认乙方产品达到合同约定的技术指标和性能要求。

2、验收方式及内容：根据招标书技术参数部分，进行逐条逐项验收，验收中所用到的仪器仪表由乙方提供、甲方认可。若乙方提供的产品或服务不符合招标书技术参数要求，乙方应无条件更换产品或重新提供服务，并支付合同总金额10%的违约金。
3、验收要求：

1)产品为全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹；
2)所有产品的名称、型号及数量均须与本合同约定的内容完全一致；

3)必须符合有关国标的规定。投标响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准；
4）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕；
5)按照招标书要求及投标响应文件提供的技术参数验收必须合格。
4、验收报告内容经甲方审核后，验收合格，由甲乙双方签字；验收不合格，乙方应当无条件进行整改、重新返修、返工、更换，完成未完成的服务，所需费用不属于本合同价款，由乙方自行承担；同时，乙方应向甲方支付服务费总额10%的违约金。
五、保修维护

1、产品经双方验收合格之日起,产品免费保修服务期为3年，含所有配件和耗材。

2、蓄电池提供三年质保期，质保期内电池故障免费更换新电池。
3、具有完善的售后服务计划，包括经常性的维护和及时的维修、每季度一次巡检服务，并提供巡检报告。巡检内容包括：
外观检查（如外壳变形、极柱腐蚀、连接线松动等）；

电压检查（核实单体电压和浮充电压是否正常）；

内阻检查（利用电池内阻仪检测每节电池内阻是否达标）；

环境检查（评估温度和通风状况是否适宜）；
充电设备检查（核查充电参数设置及运行状态）；

对蓄电池组进行充放电操作，以确保蓄电池性能优良、安全可靠地运行。
乙方提供7×24小时的故障受理服务，对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援；遇到重大故障时，需在2小时内响应，4小时内到现场支援，24小时内不能解决故障的，须向甲方免费提供替换设备或采取一切必要措施，确保甲方系统正常运行。如因需要其他设备进行维修，需取回到原厂维修部维修，在10个工作日内修好返回给甲方，运输费用由乙方承担。若乙方未能在规定时间内响应或解决问题，每延迟一天，应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金，且甲方有权要求乙方继续履行合同直至问题解决。
4、保修期内，如由于不可抗力（包括但不限于火灾、水灾、地震、台风、战争、暴乱、政府行为等）导致的损坏，以及因甲方人为破坏（指甲方不当使用、擅自拆卸、改装等）因素造成的损坏，乙方负责免费维修，但设备材料成本费用由甲方承担。 具体判断标准由双方另行协商确定。 
六、合同款结算
1.合同总价款： ￥     元（大写：人民币   元整）。

2.付款方式


本期合同分为两次付款：

第一次付款：甲方在验收合格，并收到乙方提供的合同额30%金额税务发票后十个工作日内，支付合同金额的30%，即￥    元；

第二次付款：验收合格3个月后，收到乙方提供的合同额70%金额税务发票后十个工作日内，支付合同金额的70%，即￥     元；

乙方充分理解并同意，因甲方财政审批流程或国库集中支付导致延期付款的，甲方不构成违约，不承担逾期违约责任。

3.乙方收款帐号：
全  称：

开户银行：

甲方税务登记信息：12440300455756154M

单位名称： 深圳大学城图书馆

开户行及账号： 平安银行深圳华富支行0142100395892

税务登记地址、电话：深圳大学城图书馆1-4楼

七、违约责任
1.乙方不能按合同规定提供相应服务及配套工具，或提供的服务不符合合同约定的质量标准，或未能在规定时间内提供服务或响应故障，每延迟一天，应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金。此外，若服务质量未完全达到合同要求，甲方有权根据未达标服务的比例，按合同总金额的相应比例扣减服务费。如供应商仍不如约履行合同义务或服务质量未达标，甲方有权解除合同，乙方需退回甲方已支付的全部货款，还需承担合同总金额50%的违约金，以及甲方因此产生的其他全部损失。
2.按本合同规定应当偿付的违约金等各种经济损失，应当在明确责任后三个工作日内付清，每逾期一天按应付违约金的千分之一（1‰）交付逾期违约金。
八、不可抗力与情势变更
1.由于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府禁令以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事由，影响本合同中有关条款的履行，双方应根据实际情况协商决定是否部分履行、延期履行或终止履行本合同，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的后果减小到最低限度。终止履行的情形下，乙方应退还合同未履行部分的费用。

2.不可抗力事件发生后，受影响的一方应当立即采取合理措施防止损失的扩大，并在事件发生后的3个工作日内以书面形式（包括但不限于电子邮件、传真、特快专递等方式）通知另一方，对不可抗力影响作出详细解释说明，并于事件发生后15天内将有关单位出具的正式证明文件（如政府部门、公证机构等出具的证明文件）用特快专递寄给另一方审阅确认。受影响的一方应提供相应记录，以便另一方核实损失情况。

3.本合同成立后，合同的基础条件发生了合同一方在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于合同一方明显不公平的，受不利影响的合同一方可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，合同双方应变更或者解除合同。

九、争议的解决

1.双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定依法向甲方所在地人民法院起诉。违约方应当承担守约方为解决争议而支出的各项合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、保全费、诉讼保全担保费、调解费、差旅费等费用。

2.在诉讼过程中，除有争议的事项外，本合同应继续履行。
3.本合同注明的地址为甲方、乙方的送达地址。甲方、乙方送达地址变更的应在变更7个工作日前书面通知对方；否则，按合同中载明的地址送达即视为送达。一方给另一方的通知或文件以邮寄方式发出的，以收件人签收日为送达日，如按上述地址邮寄文件被退回的，退回之日视为送达日；以电子邮件、微信或短信方式发出的，发出日即视为送达日。
十、合同的生效

1.本合同壹式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。合同附件是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

2.招投标文件与本合同具有同等法律效力，与本合同有冲突的，以本合同为准。

3.合同经甲方、乙方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

（以下无正文）
（以下无正文，为合同签署页）

	甲方（盖章）：深圳大学城图书馆
	乙方（盖章）：

	地址：深圳市南山区桃源街道西丽丽水路2239号
	地址：

	电话：
	电话：

	法定代表人：
	法定代表人：

	授权代表人：
	授权代表人：

	日期：
	日期： 


附件一：

	序号
	货物名称
	内容描述
	品牌
	数量
	单位
	单价（元）
	合价(元)

	1
	铅酸蓄电池

	12V-150Ah铅酸蓄电池
	
	60
	节
	
	

	2
	安装实施

	运输、拆除、安装
	
	1
	项
	
	

	
	合计：


	小写：
大写：


